## Chi_so_chung
Chỉ số | Giá trị
Tổng số bản ghi | 48835
Công suất trung bình (kW) | 1225.7
Tốc độ gió trung bình (m/s) | 7.22
Số điểm nghi sự cố | 2219
Tổng thời gian sự cố (giờ) | 369.83

## Tong_hop_thang
Thang | Tong_san_luong_MWh | Cong_suat_TB_kW | Toc_do_gio_TB_ms | So_diem_su_co
01/2018 | 808.74 | 1288.14 | 8.45 | 808
02/2018 | 773.6 | 1274.82 | 7.49 | 353
03/2018 | 1166.83 | 1752.43 | 8.88 | 89
04/2018 | 537.27 | 764.43 | 5.61 | 116
05/2018 | 620.5 | 836.82 | 5.86 | 46
06/2018 | 683.05 | 973.01 | 6.27 | 12
07/2018 | 354.92 | 477.05 | 4.95 | 13
08/2018 | 1421.12 | 1953.88 | 9.25 | 49
09/2018 | 932.53 | 1410.43 | 7.52 | 13
10/2018 | 905.31 | 1359.67 | 7.34 | 6
11/2018 | 1054.6 | 1772.93 | 8.85 | 85
12/2018 | 717.7 | 1026.5 | 6.88 | 629

## Diem_su_co
Thoi_gian | Toc_do_gio_ms | Cong_suat_thuc_kW | Cong_suat_ly_thuyet_kWh
2018-01-04 15:00 | 5.16 | 0 | 376.31
2018-01-04 15:10 | 5.16 | 0 | 376.68
2018-01-04 15:20 | 5.41 | 0 | 444.87
2018-01-04 15:30 | 6.78 | 0 | 919.37
2018-01-11 09:10 | 10.88 | 558.43 | 3228.38
2018-01-11 09:20 | 10.97 | 0 | 3262.31
2018-01-11 09:30 | 10.53 | 0 | 3078.32
2018-01-11 09:40 | 10.43 | 0 | 3032.81
2018-01-11 10:00 | 9.11 | 0 | 2217.15
2018-01-11 10:10 | 8.88 | 0 | 2064.79
2018-01-11 10:20 | 8.37 | 0 | 1747.27
2018-01-11 10:30 | 8.78 | 0 | 2002.65
2018-01-11 10:40 | 8.3 | 0 | 1706.15
2018-01-11 10:50 | 8.15 | 524.58 | 1615.64
2018-01-13 21:40 | 13.28 | 1793.9 | 3600
2018-01-13 21:50 | 13.93 | 1765.41 | 3600
2018-01-13 22:00 | 14.88 | 980.98 | 3600
2018-01-13 22:10 | 14.01 | 364.21 | 3600
2018-01-13 22:20 | 12.56 | 372.1 | 3583.63
2018-01-13 22:30 | 13.01 | 357.27 | 3600
2018-01-13 22:40 | 12.19 | 361.25 | 3548.77
2018-01-13 22:50 | 12.56 | 367.87 | 3583.28
2018-01-13 23:00 | 12.75 | 360.87 | 3593.23
2018-01-13 23:10 | 13.45 | 359.99 | 3600
2018-01-13 23:20 | 14.74 | 359.21 | 3600
2018-01-13 23:30 | 14.24 | 372.73 | 3600
2018-01-13 23:40 | 14.07 | 379.56 | 3600
2018-01-13 23:50 | 14.54 | 383.71 | 3600
2018-01-14 | 14.91 | 390.61 | 3600
2018-01-14 00:10 | 16.84 | 397.62 | 3600
2018-01-14 00:20 | 16.13 | 417.45 | 3600
2018-01-14 00:30 | 16.29 | 884.42 | 3600
2018-01-14 00:40 | 15.24 | 824.12 | 3600
2018-01-14 00:50 | 16.45 | 794.04 | 3600
2018-01-14 01:00 | 16.08 | 1217.88 | 3600
2018-01-14 01:10 | 16.75 | 1284.39 | 3600
2018-01-14 01:20 | 15.56 | 1074.52 | 3600
2018-01-14 01:30 | 14.35 | 712.57 | 3600
2018-01-14 01:40 | 14.53 | 407.41 | 3600
2018-01-14 01:50 | 15.06 | 473.3 | 3600
2018-01-14 02:00 | 14.74 | 434.62 | 3600
2018-01-14 02:10 | 15.16 | 769.18 | 3600
2018-01-14 02:20 | 16.78 | 1222.28 | 3600
2018-01-14 02:30 | 15.51 | 934.48 | 3600
2018-01-14 02:40 | 15.69 | 848.72 | 3600
2018-01-14 02:50 | 15.95 | 983.66 | 3600
2018-01-14 03:00 | 16.08 | 1241.89 | 3600
2018-01-14 03:10 | 14.68 | 761.78 | 3600
2018-01-14 03:20 | 15.81 | 809.84 | 3600
2018-01-14 03:30 | 14.58 | 789.68 | 3600
2018-01-14 03:40 | 12.88 | 495.27 | 3596.7
2018-01-14 03:50 | 13.97 | 761.89 | 3600
2018-01-14 04:00 | 13.53 | 788.54 | 3600
2018-01-14 04:10 | 14.78 | 794.24 | 3600
2018-01-14 04:20 | 15.41 | 1020.68 | 3600
2018-01-14 04:30 | 12.19 | 555.55 | 3548.11
2018-01-14 04:40 | 15.75 | 1046.83 | 3600
2018-01-14 04:50 | 15.37 | 987.77 | 3600
2018-01-14 05:00 | 14.07 | 552.22 | 3600
2018-01-14 05:10 | 14.93 | 706.63 | 3600
2018-01-14 05:20 | 14.88 | 602.68 | 3600
2018-01-14 05:30 | 14.55 | 404.82 | 3600
2018-01-14 05:40 | 14.4 | 460.99 | 3600
2018-01-14 05:50 | 12.67 | 414.02 | 3589.64
2018-01-14 06:00 | 14.8 | 501.59 | 3600
2018-01-14 06:10 | 15.6 | 518.4 | 3600
2018-01-14 06:20 | 14.51 | 627.55 | 3600
2018-01-14 06:30 | 15.38 | 493.62 | 3600
2018-01-14 06:40 | 16.33 | 634.09 | 3600
2018-01-14 06:50 | 15.58 | 487.14 | 3600
2018-01-14 07:00 | 15.26 | 437.76 | 3600
2018-01-14 07:10 | 14.85 | 414.52 | 3600
2018-01-14 07:20 | 14.64 | 391.66 | 3600
2018-01-14 07:30 | 14.4 | 386.23 | 3600
2018-01-14 07:40 | 13.85 | 372.73 | 3600
2018-01-14 07:50 | 10.89 | 270.5 | 3230.89
2018-01-14 08:00 | 14.06 | 373.13 | 3600
2018-01-14 08:10 | 12.94 | 342.99 | 3597.6
2018-01-14 08:20 | 12.93 | 312.31 | 3597.44
2018-01-14 08:30 | 12.13 | 274.65 | 3540.39
2018-01-14 08:40 | 9.37 | 69.43 | 2381.83
2018-01-14 08:50 | 8.4 | 0 | 1767.6
2018-01-14 09:00 | 9.14 | 0 | 2237.54
2018-01-14 09:10 | 8.19 | 0 | 1637.99
2018-01-14 09:20 | 9.58 | 0 | 2500.61
2018-01-14 09:30 | 8.16 | 0 | 1625.04
2018-01-14 09:40 | 7.96 | 0 | 1508.33
2018-01-14 09:50 | 8.8 | 0 | 2013.78
2018-01-14 10:00 | 8.48 | 0 | 1817.27
2018-01-14 10:10 | 8.32 | 0 | 1716.55
2018-01-14 10:20 | 8.34 | 0 | 1727.52
2018-01-14 10:30 | 9 | 0 | 2141.15
2018-01-14 10:40 | 9.31 | 0 | 2347.46
2018-01-14 10:50 | 9.2 | 0 | 2274.43
2018-01-14 11:00 | 6.79 | 0 | 924.54
2018-01-14 11:10 | 7.76 | 0 | 1398.07
2018-01-14 11:20 | 8.35 | 0 | 1738.68
2018-01-14 11:30 | 8.12 | 0 | 1600.81
2018-01-14 11:40 | 8.07 | 0 | 1572.74
2018-01-14 11:50 | 9.11 | 0 | 2214.15
2018-01-14 12:00 | 9.06 | 0 | 2182.58
2018-01-14 12:10 | 9.14 | 0 | 2236.14
2018-01-14 12:20 | 8.23 | 0 | 1661.46
2018-01-14 12:30 | 8.5 | 0 | 1827.09
2018-01-14 12:40 | 8.43 | 0 | 1787.27
2018-01-14 12:50 | 8.86 | 0 | 2056.96
2018-01-14 13:00 | 9.08 | 0 | 2194.8
2018-01-14 13:10 | 8.06 | 0 | 1563.95
2018-01-14 13:20 | 8.85 | 0 | 2047.96
2018-01-14 13:30 | 8.96 | 0 | 2120.13
2018-01-14 13:40 | 9.86 | 0 | 2704.26
2018-01-14 13:50 | 9.21 | 0 | 2279.99
2018-01-14 14:00 | 8.37 | 0 | 1748.73
2018-01-14 14:10 | 8.03 | 0 | 1545.4
2018-01-14 14:20 | 7.38 | 0 | 1195.59
2018-01-14 14:30 | 8.34 | 0 | 1728.66
2018-01-14 14:40 | 7.91 | 0 | 1479.82
2018-01-14 14:50 | 7.56 | 0 | 1288.38
2018-01-14 15:00 | 7.5 | 0 | 1255.57
2018-01-14 15:10 | 7.1 | 0 | 1060.83
2018-01-14 15:20 | 7.52 | 0 | 1266.58
2018-01-14 15:30 | 6.7 | 0 | 886.59
2018-01-14 15:40 | 6.55 | 0 | 827.31
2018-01-14 15:50 | 6.7 | 0 | 886.22
2018-01-14 16:00 | 7.36 | 0 | 1184.62
2018-01-14 16:10 | 7.05 | 0 | 1037.59
2018-01-14 16:20 | 7.06 | 0 | 1044.9
2018-01-14 16:30 | 6.55 | 0 | 824.53
2018-01-14 16:40 | 6.8 | 0 | 928.77
2018-01-14 16:50 | 7.23 | 0 | 1121.62
2018-01-14 17:00 | 6.86 | 0 | 952.27
2018-01-14 17:10 | 8.59 | 0 | 1883.98
2018-01-14 17:20 | 7.16 | 0 | 1088.55
2018-01-14 17:30 | 8.3 | 0 | 1703.69
2018-01-14 17:40 | 8.38 | 0 | 1751.53
2018-01-14 17:50 | 8.77 | 0 | 1997.49
2018-01-14 18:00 | 5.42 | 0 | 446.4
2018-01-14 18:10 | 6.93 | 0 | 983.8
2018-01-14 18:20 | 6.94 | 0 | 989.46
2018-01-14 18:30 | 6.58 | 0 | 835.95
2018-01-14 18:40 | 5.6 | 0 | 498.93
2018-01-14 18:50 | 6.51 | 0 | 811.67
2018-01-14 19:00 | 7.53 | 0 | 1270.87
2018-01-14 19:10 | 6.28 | 0 | 724.24
2018-01-14 19:20 | 6.18 | 0 | 685.84
2018-01-14 19:30 | 5.28 | 0 | 407.74
2018-01-14 19:40 | 5.71 | 0 | 531.31
2018-01-14 19:50 | 5.9 | 0 | 590.35
2018-01-14 20:00 | 6.12 | 0 | 664.27
2018-01-14 20:10 | 5.12 | 0 | 366.03
2018-01-14 20:20 | 6.09 | 0 | 653.4
2018-01-14 20:30 | 5.81 | 0 | 561.74
2018-01-14 20:40 | 5.82 | 0 | 566.45
2018-01-14 20:50 | 5.14 | 0 | 370.19
2018-01-14 21:00 | 5.4 | 0 | 441.53
2018-01-14 21:10 | 6.15 | 0 | 676.78
2018-01-14 21:20 | 5.83 | 0 | 568.31
2018-01-14 21:30 | 6.34 | 0 | 745.02
2018-01-14 21:40 | 6.5 | 0 | 805.25
2018-01-14 21:50 | 6.5 | 0 | 804.91
2018-01-14 22:00 | 7.44 | 0 | 1227.93
2018-01-14 22:10 | 7.24 | 0 | 1128.66
2018-01-14 22:20 | 7.76 | 0 | 1396.96
2018-01-14 22:30 | 6.9 | 0 | 970.07
2018-01-14 22:40 | 7.41 | 0 | 1213.46
2018-01-14 22:50 | 6.99 | 0 | 1013.62
2018-01-14 23:00 | 6.17 | 0 | 683.49
2018-01-14 23:10 | 7.47 | 0 | 1243.82
2018-01-14 23:20 | 7.02 | 0 | 1026.04
2018-01-14 23:30 | 8.37 | 0 | 1751.08
2018-01-14 23:40 | 7.59 | 0 | 1302.9
2018-01-14 23:50 | 7.45 | 0 | 1230.65
2018-01-15 | 6.97 | 0 | 1000.87
2018-01-15 00:10 | 7.72 | 0 | 1376.63
2018-01-15 00:20 | 7.62 | 0 | 1319.14
2018-01-15 00:30 | 7.4 | 0 | 1206.04
2018-01-15 00:40 | 7.69 | 0 | 1359.02
2018-01-15 00:50 | 6.9 | 0 | 970.31
2018-01-15 01:00 | 7.39 | 0 | 1201.06
2018-01-15 01:10 | 8.22 | 0 | 1658.73
2018-01-15 01:20 | 8.53 | 0 | 1846.08
2018-01-15 01:30 | 7.67 | 0 | 1345.89
2018-01-15 01:40 | 7.56 | 0 | 1287.24
2018-01-15 01:50 | 7.14 | 0 | 1080.66
2018-01-15 02:00 | 7.04 | 0 | 1032.48
2018-01-15 02:10 | 7.62 | 0 | 1319.77
2018-01-15 02:20 | 6.86 | 0 | 953.2
2018-01-15 02:30 | 6.6 | 0 | 846
2018-01-15 02:40 | 7.17 | 0 | 1093.34
2018-01-15 02:50 | 6.4 | 0 | 767.72
2018-01-15 03:00 | 7.11 | 0 | 1067.69
2018-01-15 03:10 | 6.06 | 0 | 644.29
2018-01-15 03:20 | 6.42 | 0 | 774.69
2018-01-15 03:30 | 6.38 | 0 | 760.63
2018-01-15 03:40 | 5.8 | 0 | 560.31
2018-01-15 03:50 | 6.96 | 0 | 998.44
2018-01-15 04:00 | 6.32 | 0 | 737.31
2018-01-15 04:10 | 6.46 | 0 | 790.85
2018-01-15 04:20 | 6.7 | 0 | 888.22
2018-01-15 04:30 | 6.41 | 0 | 771.94
2018-01-15 04:40 | 6.42 | 0 | 775.02
2018-01-15 04:50 | 5.8 | 0 | 560.85
2018-01-15 05:00 | 5.5 | 0 | 468.55
2018-01-15 05:10 | 5.07 | 0 | 353.81
2018-01-15 23:50 | 12.35 | 1400.69 | 3566.44
2018-01-16 | 12.2 | 735.86 | 3549.43
2018-01-16 00:10 | 12.21 | 966.78 | 3550.97
2018-01-16 00:20 | 12.2 | 1274.19 | 3549.49
2018-01-16 00:30 | 12.12 | 1331.8 | 3539.63
2018-01-16 00:40 | 11.92 | 1588.4 | 3508.32
2018-01-16 01:20 | 11.88 | 0 | 3502.18
2018-01-16 01:40 | 13.34 | 193.25 | 3600
2018-01-16 01:50 | 13.49 | 0 | 3600
2018-01-16 02:00 | 12.15 | 0 | 3543.67
2018-01-16 02:10 | 12.95 | 0 | 3597.67
2018-01-16 02:20 | 13.11 | 0 | 3600
2018-01-16 02:30 | 12.82 | 0 | 3595.29
2018-01-16 02:40 | 12.72 | 0 | 3591.87
2018-01-16 02:50 | 12.55 | 0 | 3582.36
2018-01-16 03:00 | 12.87 | 0 | 3596.58
2018-01-16 03:10 | 12.81 | 0 | 3595.07
2018-01-16 03:20 | 14.42 | 0 | 3600
2018-01-16 03:30 | 14.51 | 0 | 3600
2018-01-16 03:40 | 15.11 | 0 | 3600
2018-01-16 03:50 | 14.65 | 0 | 3600
2018-01-16 04:00 | 13.77 | 0 | 3600
2018-01-16 04:10 | 14.51 | 0 | 3600
2018-01-16 04:20 | 14.75 | 0 | 3600
2018-01-16 04:30 | 14.42 | 0 | 3600
2018-01-16 04:40 | 14.39 | 0 | 3600
2018-01-16 04:50 | 14.3 | 0 | 3600
2018-01-16 05:00 | 14.44 | 0 | 3600
2018-01-16 05:10 | 14.25 | 0 | 3600
2018-01-16 05:20 | 14.87 | 0 | 3600
2018-01-16 05:30 | 15.29 | 0 | 3600
2018-01-16 05:40 | 15.98 | 0 | 3600
2018-01-16 05:50 | 15.39 | 0 | 3600
2018-01-16 06:00 | 14.73 | 0 | 3600
2018-01-16 06:10 | 14.87 | 0 | 3600
2018-01-16 06:20 | 14.77 | 0 | 3600
2018-01-16 06:30 | 14.62 | 0 | 3600
2018-01-16 06:40 | 14.82 | 0 | 3600
2018-01-16 06:50 | 14.38 | 0 | 3600
2018-01-16 07:00 | 14.92 | 0 | 3600
2018-01-16 07:10 | 15.7 | 0 | 3600
2018-01-16 07:20 | 16.35 | 0 | 3600
2018-01-16 07:30 | 16.55 | 0 | 3600
2018-01-16 07:40 | 15.74 | 0 | 3600
2018-01-16 07:50 | 15.7 | 0 | 3600
2018-01-16 08:00 | 15.57 | 0 | 3600
2018-01-16 08:10 | 15.21 | 0 | 3600
2018-01-16 08:20 | 14.99 | 0 | 3600
2018-01-16 08:30 | 14.34 | 0 | 3600
2018-01-16 08:40 | 14.98 | 0 | 3600
2018-01-16 08:50 | 15.22 | 0 | 3600
2018-01-16 09:00 | 14.68 | 0 | 3600
2018-01-16 09:10 | 14.29 | 0 | 3600
2018-01-16 09:20 | 14.56 | 0 | 3600
2018-01-16 09:30 | 14.64 | 0 | 3600
2018-01-16 09:40 | 14.72 | 0 | 3600
2018-01-16 09:50 | 14.38 | 0 | 3600
2018-01-16 10:00 | 14.29 | 0 | 3600
2018-01-16 10:10 | 13.82 | 0 | 3600
2018-01-16 10:20 | 13.36 | 0 | 3600
2018-01-16 10:30 | 12.36 | 18.64 | 3567.56
2018-01-17 05:20 | 13.63 | 1761.26 | 3600
2018-01-17 05:30 | 14.1 | 0 | 3600
2018-01-17 05:40 | 12.92 | 0 | 3597.34
2018-01-17 05:50 | 12.4 | 0 | 3571.1
2018-01-17 06:00 | 13.65 | 0 | 3600
2018-01-17 06:10 | 14.39 | 0 | 3600
2018-01-17 06:20 | 14.24 | 0 | 3600
2018-01-17 06:30 | 13.51 | 1506.25 | 3600
2018-01-18 10:50 | 11.75 | 314.73 | 3477.32
2018-01-18 11:00 | 10.36 | 0 | 2993.85
2018-01-18 11:10 | 10.75 | 0 | 3176.48
2018-01-18 11:20 | 11.08 | 0 | 3300.09
2018-01-18 11:30 | 8.15 | 0 | 1615.13
2018-01-18 11:40 | 9.63 | 0 | 2537.7
2018-01-18 12:50 | 5.67 | 0 | 520.05
2018-01-18 13:00 | 7.41 | 0 | 1213.91
2018-01-18 13:10 | 5.76 | 20.36 | 546.48
2018-01-18 13:20 | 10.15 | 820.32 | 2880.1
2018-01-18 13:40 | 8.85 | 0 | 2047.32
2018-01-18 13:50 | 8.86 | 0 | 2056.57
2018-01-18 14:00 | 9.08 | 0 | 2196.04
2018-01-18 14:10 | 8.8 | 0 | 2014.04
2018-01-18 14:20 | 7.07 | 0 | 1047.99
2018-01-18 14:30 | 7.07 | 0 | 1048.89
2018-01-18 14:40 | 8.08 | 0 | 1573.94
2018-01-18 14:50 | 8.4 | 0 | 1767.87
2018-01-18 15:00 | 10.36 | 668.87 | 2994.49
2018-01-18 18:40 | 10.22 | 1262.44 | 2919.68
2018-01-22 21:40 | 9.89 | 630.11 | 2720.26
2018-01-22 21:50 | 8.96 | 0 | 2118.38
2018-01-22 22:00 | 8.75 | 0 | 1986.78
2018-01-22 22:10 | 8.93 | 0 | 2098.08
2018-01-22 22:20 | 8.72 | 0 | 1966.58
2018-01-22 22:30 | 8.1 | 0 | 1587.92
2018-01-22 22:40 | 8.65 | 0 | 1922.33
2018-01-22 22:50 | 8.74 | 0 | 1977.29
2018-01-22 23:00 | 7.91 | 0 | 1476.36
2018-01-22 23:10 | 8.16 | 0 | 1622.99
2018-01-22 23:20 | 8.22 | 0 | 1659.22
2018-01-22 23:30 | 8.38 | 0 | 1755.25
2018-01-22 23:40 | 8 | 0 | 1531.8
2018-01-22 23:50 | 8.31 | 0 | 1709.51
2018-01-23 | 9.68 | 0 | 2578.18
2018-01-23 00:10 | 13.05 | 360.96 | 3600
2018-01-23 00:20 | 13.34 | 331.21 | 3600
2018-01-23 00:30 | 14.3 | 340.06 | 3600
2018-01-23 00:40 | 13.75 | 358.34 | 3600
2018-01-23 00:50 | 14.58 | 413.47 | 3600
2018-01-23 01:00 | 12.54 | 756.32 | 3582.14
2018-01-23 01:10 | 13.2 | 926.45 | 3600
2018-01-23 01:20 | 14.73 | 1257.24 | 3600
2018-01-23 01:30 | 13.07 | 1090.69 | 3600
2018-01-23 01:40 | 13.98 | 1268.16 | 3600
2018-01-23 01:50 | 14.6 | 1445.63 | 3600
2018-01-23 02:00 | 13.03 | 1246.26 | 3600
2018-01-23 02:10 | 14.63 | 1611.93 | 3600
2018-01-23 02:20 | 13.66 | 1519.74 | 3600
2018-01-23 02:30 | 14.64 | 1703.29 | 3600
2018-01-23 02:40 | 13.91 | 1628.53 | 3600
2018-01-23 02:50 | 13.38 | 1582.06 | 3600
2018-01-23 03:00 | 13.11 | 1602.23 | 3600
2018-01-23 03:10 | 13.89 | 1623.58 | 3600
2018-01-23 03:20 | 13.8 | 1645.01 | 3600
2018-01-23 03:30 | 11.5 | 1557.43 | 3420.8
2018-01-23 03:40 | 11.53 | 1335.75 | 3429.5
2018-01-23 03:50 | 10.83 | 919.69 | 3208.81
2018-01-23 04:00 | 8.68 | 124.88 | 1942.48
2018-01-23 04:10 | 7.85 | 0 | 1445.99
2018-01-23 04:20 | 7.83 | 0 | 1434.67
2018-01-23 04:30 | 7.86 | 0 | 1450.79
2018-01-23 04:40 | 7.09 | 0 | 1059.16
2018-01-23 04:50 | 7.97 | 0 | 1511.57
2018-01-23 05:00 | 8.46 | 0 | 1801.26
2018-01-23 05:10 | 7.92 | 0 | 1485.55
2018-01-23 05:20 | 8.27 | 0 | 1689.72
2018-01-23 05:30 | 7.62 | 0 | 1321.97
2018-01-23 05:40 | 7.78 | 0 | 1408.82
2018-01-23 05:50 | 8.02 | 0 | 1539.62
2018-01-23 06:00 | 8.96 | 0 | 2120.85
2018-01-23 06:10 | 7.57 | 0 | 1296.76
2018-01-23 06:20 | 7.32 | 0 | 1167.31
2018-01-23 06:30 | 7.28 | 0 | 1147.29
2018-01-23 06:40 | 7.51 | 0 | 1263.51
2018-01-23 06:50 | 6.77 | 0 | 917.69
2018-01-23 07:00 | 7.39 | 0 | 1200.41
2018-01-23 07:10 | 8.69 | 0 | 1943.78
2018-01-23 07:20 | 8.06 | 0 | 1566.94
2018-01-23 07:30 | 8.24 | 0 | 1669.36
2018-01-23 07:40 | 8.26 | 0 | 1683.15
2018-01-23 07:50 | 8.42 | 35.72 | 1775.9
2018-01-23 08:00 | 10.92 | 187.62 | 3242.93
2018-01-23 08:10 | 10.29 | 193.36 | 2961.01
2018-01-23 08:20 | 9.76 | 172.92 | 2634.16
2018-01-23 08:30 | 10.57 | 261.98 | 3100.79
2018-01-23 08:40 | 9.36 | 155.8 | 2377.19
2018-01-23 08:50 | 8.43 | 121.01 | 1786.37
2018-01-23 09:00 | 8.52 | 151.62 | 1841.98
2018-01-23 09:10 | 9.8 | 263.11 | 2660.44
2018-01-23 09:20 | 9.9 | 269.47 | 2727.1
2018-01-23 09:30 | 8.3 | 146.93 | 1704.26
2018-01-23 09:40 | 8.59 | 175.75 | 1886.18
2018-01-23 09:50 | 8.7 | 206.82 | 1951.23
2018-01-23 10:00 | 5.23 | 11.47 | 394.79
2018-01-23 10:10 | 5.07 | 0 | 353.81
2018-01-23 10:20 | 8.52 | 91.67 | 1842.78
2018-01-23 10:30 | 8.15 | 151.33 | 1616.41
2018-01-23 10:40 | 8.57 | 205.85 | 1869.77
2018-01-23 10:50 | 6.91 | 5.46 | 977.47
2018-01-23 11:00 | 7.39 | 11.11 | 1201.66
2018-01-23 11:10 | 8.59 | 179.07 | 1886.82
2018-01-23 11:20 | 9.21 | 249.05 | 2279.28
2018-01-23 11:30 | 9.43 | 285.8 | 2422.53
2018-01-23 11:40 | 8.69 | 272.7 | 1943.43
2018-01-23 11:50 | 9.25 | 320.36 | 2303.44
2018-01-23 12:00 | 8.67 | 267.16 | 1935.53
2018-01-23 12:10 | 7.96 | 202.5 | 1505.1
2018-01-23 12:20 | 8.93 | 340.41 | 2101.22
2018-01-23 12:30 | 8.33 | 301.87 | 1722.66
2018-01-23 12:40 | 7.89 | 243.32 | 1469.14
2018-01-23 12:50 | 9.26 | 349.32 | 2315.92
2018-01-23 13:00 | 8.13 | 240.05 | 1604.9
2018-01-23 13:10 | 9.68 | 383.75 | 2576.72
2018-01-23 13:20 | 9.89 | 419.88 | 2719.9
2018-01-23 13:30 | 8.48 | 336.13 | 1815.07
2018-01-23 13:40 | 8.79 | 340.56 | 2007.86
2018-01-23 13:50 | 8.06 | 298.95 | 1566.86
2018-01-23 14:00 | 8.18 | 309.94 | 1634.75
2018-01-23 14:10 | 8.92 | 409.49 | 2094.03
2018-01-23 14:20 | 9.45 | 467.79 | 2435.31
2018-01-23 14:30 | 8.29 | 388.26 | 1697.83
2018-01-23 14:40 | 8.39 | 328.17 | 1760.29
2018-01-23 14:50 | 7.44 | 240.6 | 1228.33
2018-01-23 15:00 | 8.35 | 338.07 | 1733.45
2018-01-23 15:10 | 8.42 | 357.77 | 1781.42
2018-01-23 15:20 | 8.99 | 440.97 | 2135.38
2018-01-23 15:30 | 8.94 | 435.67 | 2102.94
2018-01-23 15:40 | 8.47 | 371.24 | 1809.71
2018-01-23 15:50 | 7.68 | 314.27 | 1355.06
2018-01-23 16:00 | 6.43 | 102.83 | 778.11
2018-01-23 16:10 | 6.47 | 0 | 793.32
2018-01-23 16:20 | 7.64 | 274.61 | 1331.57
2018-01-23 16:30 | 8 | 352.46 | 1528.68
2018-01-23 16:40 | 7.98 | 371.74 | 1518.66
2018-01-23 16:50 | 8.21 | 388.75 | 1651.13
2018-01-23 17:00 | 8.05 | 336.58 | 1561.2
2018-01-23 17:10 | 7.66 | 295.28 | 1340.93
2018-01-23 17:20 | 7.85 | 318.23 | 1447.36
2018-01-23 17:30 | 7.08 | 198.99 | 1054.54
2018-01-23 17:40 | 7.81 | 302.17 | 1421.09
2018-01-23 17:50 | 6.41 | 152.8 | 772.08
2018-01-23 18:00 | 6.92 | 210.67 | 981.3
2018-01-23 18:10 | 7.96 | 338.85 | 1508.06
2018-01-23 18:20 | 8.65 | 449 | 1922.97
2018-01-23 18:30 | 8.81 | 487.2 | 2021.77
2018-01-23 18:40 | 7.71 | 362.52 | 1371.15
2018-01-23 18:50 | 8.03 | 413.91 | 1544.53
2018-01-23 19:00 | 8.93 | 517.04 | 2100.58
2018-01-23 19:10 | 8.81 | 563.61 | 2020.2
2018-01-23 19:20 | 9.43 | 698.69 | 2421.98
2018-01-23 19:30 | 10.05 | 772.54 | 2823.93
2018-01-23 19:40 | 9.44 | 660.19 | 2430.76
2018-01-23 19:50 | 10.03 | 785.37 | 2810.28
2018-01-23 20:00 | 9.8 | 723.63 | 2662.09
2018-01-23 20:10 | 10.39 | 824.3 | 3010.38
2018-01-23 20:20 | 10.28 | 775.19 | 2956.76
2018-01-23 20:30 | 8.7 | 577.2 | 1952.41
2018-01-23 20:40 | 8.64 | 534.49 | 1917.4
2018-01-23 20:50 | 9.34 | 633.01 | 2368.13
2018-01-23 21:00 | 8.56 | 539.3 | 1866.93
2018-01-23 21:10 | 10.14 | 849.4 | 2876.33
2018-01-23 21:20 | 9.38 | 803.52 | 2390.34
2018-01-23 21:30 | 8.7 | 633.21 | 1955.69
2018-01-23 21:40 | 8.36 | 595.68 | 1741.89
2018-01-23 21:50 | 8.11 | 518.31 | 1595.37
2018-01-23 22:00 | 8.76 | 632.47 | 1990.48
2018-01-23 22:10 | 8.78 | 628.72 | 2000.78
2018-01-23 22:20 | 7.78 | 488.48 | 1406.61
2018-01-23 22:30 | 9.17 | 731.17 | 2256.46
2018-01-23 22:40 | 9.43 | 838.26 | 2424.83
2018-01-23 22:50 | 8.56 | 669.63 | 1862.06
2018-01-23 23:00 | 7.87 | 503.59 | 1456.92
2018-01-23 23:10 | 10.02 | 966.93 | 2804.27
2018-01-23 23:20 | 9.53 | 808.72 | 2460.83
2018-01-23 23:30 | 9.17 | 752.47 | 2252.17
2018-01-23 23:40 | 9.53 | 861.84 | 2463.75
2018-01-23 23:50 | 8.47 | 721.27 | 1810.35
2018-01-24 | 8.97 | 802.48 | 2126.35
2018-01-24 00:10 | 9.08 | 893.03 | 2194.31
2018-01-24 00:20 | 10.22 | 1141.16 | 2920.98
2018-01-24 00:30 | 9.46 | 981.35 | 2440.52
2018-01-24 00:40 | 9.3 | 1009.82 | 2338.76
2018-01-24 00:50 | 9.67 | 884.02 | 2566.7
2018-01-24 01:00 | 9.17 | 0 | 2253.28
2018-01-24 01:10 | 8.32 | 0 | 1717.56
2018-01-24 01:20 | 8.14 | 0 | 1610.4
2018-01-24 01:30 | 7.38 | 0 | 1197.6
2018-01-24 01:40 | 7.14 | 0 | 1081.14
2018-01-24 01:50 | 7.44 | 0 | 1227.92
2018-01-24 02:00 | 7.77 | 0 | 1403.68
2018-01-24 02:10 | 8.06 | 0 | 1567.19
2018-01-24 02:20 | 8 | 0 | 1527.42
2018-01-24 02:30 | 8.23 | 0 | 1662.06
2018-01-24 02:40 | 8.99 | 0 | 2138.25
2018-01-24 02:50 | 8.34 | 0 | 1730.7
2018-01-24 03:00 | 9.36 | 0 | 2381.14
2018-01-24 03:10 | 9.7 | 217.57 | 2593.27
2018-01-24 03:20 | 9.18 | 0 | 2259.27
2018-01-24 03:30 | 9.7 | 0 | 2588.46
2018-01-24 03:40 | 9.67 | 0 | 2567.31
2018-01-24 03:50 | 9.5 | 0 | 2468.56
2018-01-24 04:00 | 9.94 | 91.65 | 2754.69
2018-01-24 04:10 | 10.01 | 1.36 | 2799.2
2018-01-24 04:20 | 8.87 | 0 | 2058.23
2018-01-24 04:30 | 9.15 | 0 | 2242.35
2018-01-24 04:40 | 9.08 | 0 | 2194.58
2018-01-24 04:50 | 9.2 | 0 | 2276.4
2018-01-24 05:00 | 9.35 | 0 | 2373.26
2018-01-24 05:10 | 9.44 | 0 | 2433.04
2018-01-24 05:20 | 9.24 | 0 | 2301.96
2018-01-24 05:30 | 10.35 | 0 | 2989.2
2018-01-24 05:40 | 9.44 | 0 | 2428.38
2018-01-24 05:50 | 9.82 | 0 | 2677.54
2018-01-24 06:00 | 10.63 | 183.95 | 3123.72
2018-01-24 06:10 | 9.89 | 0 | 2719.09
2018-01-24 06:20 | 9.73 | 0 | 2613.23
2018-01-24 06:30 | 8.81 | 0 | 2021.88
2018-01-24 06:40 | 8.86 | 0 | 2055.61
2018-01-24 06:50 | 8.19 | 0 | 1640.02
2018-01-24 07:00 | 10.14 | 0 | 2874.67
2018-01-24 07:10 | 9.57 | 0 | 2493.27
2018-01-24 07:20 | 9.35 | 0 | 2370.7
2018-01-24 07:30 | 9.19 | 0 | 2268.37
2018-01-24 07:40 | 9.56 | 0 | 2486.34
2018-01-24 07:50 | 9.04 | 0 | 2170.42
2018-01-24 08:00 | 9.74 | 0 | 2622.99
2018-01-24 08:10 | 9.51 | 0 | 2450.65
2018-01-24 08:20 | 10.13 | 0 | 2869.78
2018-01-24 08:30 | 9.21 | 0 | 2279.48
2018-01-24 08:40 | 10.22 | 0 | 2923.86
2018-01-24 08:50 | 10.28 | 0 | 2955.08
2018-01-24 09:00 | 10.69 | 0 | 3153.1
2018-01-24 09:10 | 10.47 | 0 | 3049.47
2018-01-24 09:20 | 9.82 | 0 | 2672.45
2018-01-24 09:30 | 8.2 | 0 | 1644.49
2018-01-24 09:40 | 10.77 | 0 | 3185.55
2018-01-24 09:50 | 10.22 | 0 | 2922.89
2018-01-24 10:00 | 10.15 | 0 | 2881.99
2018-01-24 10:10 | 9.9 | 0 | 2729.32
2018-01-24 10:20 | 9.85 | 0 | 2695.5
2018-01-24 10:30 | 9.31 | 0 | 2344.5
2018-01-24 10:40 | 9.55 | 0 | 2479.88
2018-01-24 10:50 | 10.82 | 0 | 3204.07
2018-01-24 11:00 | 10.27 | 0 | 2948.85
2018-01-24 11:10 | 9.82 | 0 | 2676.2
2018-01-24 11:20 | 9.63 | 0 | 2540.94
2018-01-24 11:30 | 9.79 | 0 | 2656.7
2018-01-24 11:40 | 9.47 | 0 | 2450.51
2018-01-24 11:50 | 9.29 | 0 | 2335.46
2018-01-24 12:00 | 9.95 | 0 | 2763.03
2018-01-24 12:10 | 9.65 | 0 | 2551.23
2018-01-24 12:20 | 9.69 | 0 | 2580.6
2018-01-24 12:30 | 10.66 | 0 | 3139.19
2018-01-24 12:40 | 9.14 | 0 | 2231.9
2018-01-24 12:50 | 9.98 | 0 | 2780.04
2018-01-24 13:00 | 10.39 | 0 | 3010.56
2018-01-24 13:10 | 10.45 | 0 | 3042.78
2018-01-24 13:20 | 10.86 | 0 | 3222.08
2018-01-24 13:30 | 10.01 | 0 | 2795.54
2018-01-24 13:40 | 9.54 | 0 | 2473.18
2018-01-24 13:50 | 10.86 | 0 | 3220.82
2018-01-24 14:00 | 10.58 | 0 | 3104.54
2018-01-24 14:10 | 11.05 | 0 | 3288.38
2018-01-24 14:20 | 10.12 | 0 | 2862.35
2018-01-24 14:30 | 9.57 | 0 | 2491.14
2018-01-24 14:40 | 10.38 | 0 | 3007.83
2018-01-24 14:50 | 11.11 | 0 | 3310.74
2018-01-24 15:00 | 11.68 | 0 | 3463.65
2018-01-24 15:10 | 10.81 | 0 | 3200.18
2018-01-24 15:20 | 11.06 | 0 | 3293.59
2018-01-24 15:30 | 10.15 | 0 | 2884.58
2018-01-24 15:40 | 9.82 | 0 | 2672.44
2018-01-24 15:50 | 9.67 | 0 | 2568.32
2018-01-24 16:00 | 9.8 | 0 | 2664.61
2018-01-24 16:10 | 9.82 | 0 | 2672.64
2018-01-24 16:20 | 10.68 | 0 | 3147.04
2018-01-24 16:30 | 10.52 | 0 | 3075.17
2018-01-24 16:40 | 8.97 | 0 | 2123.46
2018-01-24 16:50 | 10.02 | 0 | 2805.85
2018-01-24 17:00 | 10.42 | 0 | 3024.53
2018-01-24 17:10 | 12.33 | 0 | 3563.83
2018-01-24 17:20 | 10.88 | 0 | 3227.69
2018-01-24 17:30 | 11.45 | 0 | 3407.96
2018-01-24 17:40 | 10.18 | 0 | 2896.38
2018-01-24 17:50 | 9.63 | 0 | 2538.33
2018-01-24 18:00 | 9.77 | 0 | 2637.43
2018-01-24 18:10 | 10.23 | 0 | 2926.61
2018-01-24 18:20 | 9.73 | 0 | 2611.49
2018-01-24 18:30 | 11.17 | 0 | 3329.92
2018-01-24 18:40 | 11.81 | 0 | 3488.72
2018-01-24 18:50 | 10.63 | 0 | 3123.66
2018-01-24 19:00 | 10.33 | 0 | 2979.44
2018-01-24 19:10 | 9.53 | 0 | 2459.78
2018-01-24 19:20 | 9.63 | 0 | 2542.9
2018-01-24 19:30 | 9.04 | 0 | 2169.96
2018-01-24 19:40 | 9.74 | 0 | 2616.04
2018-01-24 19:50 | 10.09 | 0 | 2848.42
2018-01-24 20:00 | 8.84 | 0 | 2039.76
2018-01-24 20:10 | 9.46 | 0 | 2446.53
2018-01-24 20:20 | 10.22 | 0 | 2921.58
2018-01-24 20:30 | 10.8 | 0 | 3198.69
2018-01-24 20:40 | 11.52 | 0 | 3426.03
2018-01-24 20:50 | 9.49 | 0 | 2466.29
2018-01-24 21:00 | 10.34 | 0 | 2987.85
2018-01-24 21:10 | 10.56 | 0 | 3093.15
2018-01-24 21:20 | 9.01 | 0 | 2147.65
2018-01-24 21:30 | 10.35 | 0 | 2992.34
2018-01-24 21:40 | 9.61 | 0 | 2524.68
2018-01-24 21:50 | 10.09 | 0 | 2849.3
2018-01-24 22:00 | 10.09 | 0 | 2848.71
2018-01-24 22:10 | 9.96 | 0 | 2766.78
2018-01-24 22:20 | 9.49 | 0 | 2465.77
2018-01-24 22:30 | 9.38 | 0 | 2389.96
2018-01-24 22:40 | 10.3 | 0 | 2966.08
2018-01-24 22:50 | 10.17 | 0 | 2894.96
2018-01-24 23:00 | 10.04 | 0 | 2817.11
2018-01-24 23:10 | 10.33 | 0 | 2978.93
2018-01-24 23:20 | 8.63 | 0 | 1909.06
2018-01-24 23:30 | 10.09 | 0 | 2847.71
2018-01-24 23:40 | 10.18 | 0 | 2899.71
2018-01-24 23:50 | 10.08 | 0 | 2840.76
2018-01-25 | 11.64 | 0 | 3453.53
2018-01-25 00:10 | 10.45 | 0 | 3043.94
2018-01-25 00:20 | 10.54 | 0 | 3085.16
2018-01-25 00:30 | 10.79 | 0 | 3193.92
2018-01-25 00:40 | 10.31 | 0 | 2971.12
2018-01-25 00:50 | 10.65 | 0 | 3135.87
2018-01-25 01:00 | 11.56 | 0 | 3436.91
2018-01-25 01:10 | 10.81 | 0 | 3200.73
2018-01-25 01:20 | 11.22 | 0 | 3344.34
2018-01-25 01:30 | 11 | 0 | 3271.22
2018-01-25 01:40 | 10.23 | 0 | 2924.9
2018-01-25 01:50 | 11.25 | 0 | 3353.44
2018-01-25 02:00 | 11.89 | 0 | 3503.8
2018-01-25 02:10 | 11.23 | 0 | 3346.51
2018-01-25 02:20 | 10.53 | 0 | 3079.23
2018-01-25 02:30 | 9.68 | 0 | 2576.38
2018-01-25 02:40 | 8.29 | 0 | 1702.39
2018-01-25 02:50 | 9.46 | 0 | 2446.37
2018-01-25 03:00 | 8.81 | 0 | 2024.06
2018-01-25 03:10 | 7.84 | 0 | 1438.39
2018-01-25 03:20 | 8.75 | 0 | 1987.13
2018-01-25 03:30 | 8.61 | 0 | 1895.27
2018-01-25 03:40 | 9.2 | 0 | 2276.45
2018-01-25 03:50 | 8.45 | 0 | 1794.53
2018-01-25 04:00 | 7.85 | 0 | 1442.77
2018-01-25 04:10 | 8.31 | 0 | 1714.23
2018-01-25 04:20 | 8.1 | 0 | 1588.14
2018-01-25 04:30 | 10.41 | 0 | 3020.71
2018-01-25 04:40 | 9.7 | 0 | 2591.91
2018-01-25 04:50 | 10.82 | 0 | 3205.79
2018-01-25 05:00 | 9.54 | 0 | 2471.88
2018-01-25 05:10 | 11.03 | 0 | 3282.13
2018-01-25 05:20 | 11.05 | 0 | 3288.83
2018-01-25 05:30 | 11.25 | 0 | 3352.35
2018-01-25 05:40 | 10.38 | 0 | 3006.91
2018-01-25 05:50 | 10.82 | 0 | 3204.47
2018-01-25 06:00 | 10.31 | 0 | 2972.68
2018-01-25 06:10 | 9.32 | 0 | 2349.11
2018-01-25 06:20 | 10.3 | 0 | 2963.03
2018-01-25 06:30 | 9.04 | 0 | 2170.35
2018-01-25 06:40 | 8.98 | 0 | 2130.25
2018-01-25 06:50 | 9.68 | 0 | 2579.37
2018-01-25 07:00 | 9.09 | 0 | 2201.45
2018-01-25 07:10 | 9.96 | 0 | 2767.87
2018-01-25 07:20 | 10.2 | 0 | 2911.05
2018-01-25 07:30 | 9.72 | 0 | 2608.18
2018-01-25 07:40 | 9.88 | 0 | 2712.18
2018-01-25 07:50 | 10.62 | 0 | 3119.53
2018-01-25 08:00 | 10.89 | 0 | 3233.7
2018-01-25 08:10 | 11.35 | 0 | 3383.25
2018-01-25 08:20 | 9.57 | 0 | 2494.7
2018-01-25 08:30 | 8.68 | 0 | 1939.21
2018-01-25 08:40 | 10.91 | 0 | 3239.94
2018-01-25 08:50 | 10.93 | 0 | 3245.87
2018-01-25 09:00 | 10.66 | 0 | 3137.93
2018-01-25 09:10 | 10.76 | 0 | 3182.03
2018-01-25 09:20 | 10.91 | 0 | 3239.97
2018-01-25 09:30 | 9.2 | 0 | 2271.78
2018-01-25 09:40 | 9.28 | 0 | 2328.36
2018-01-25 09:50 | 9.19 | 0 | 2264.26
2018-01-25 10:00 | 9.13 | 0 | 2225.58
2018-01-25 10:10 | 8.73 | 0 | 1974.6
2018-01-25 10:20 | 9.38 | 0 | 2393.48
2018-01-25 10:30 | 9.96 | 0 | 2764.28
2018-01-25 10:40 | 8.94 | 0 | 2107.15
2018-01-25 10:50 | 10.18 | 0 | 2898.17
2018-01-25 11:00 | 9.67 | 0 | 2569.04
2018-01-25 11:10 | 9.19 | 0 | 2268.39
2018-01-25 11:20 | 8.51 | 0 | 1831.99
2018-01-25 11:30 | 9.01 | 0 | 2153.05
2018-01-25 11:40 | 10.09 | 0 | 2849.75
2018-01-25 11:50 | 8.34 | 0 | 1728.7
2018-01-25 12:00 | 8.74 | 0 | 1976.75
2018-01-25 12:10 | 9.24 | 0 | 2300.28
2018-01-25 12:20 | 9.15 | 0 | 2237.87
2018-01-25 12:30 | 10.06 | 0 | 2830.63
2018-01-25 12:40 | 9.75 | 0 | 2626.14
2018-01-25 12:50 | 9.35 | 0 | 2373.84
2018-01-25 13:00 | 9.11 | 0 | 2213.47
2018-01-25 13:10 | 9.17 | 0 | 2256.04
2018-01-25 13:20 | 8.83 | 0 | 2034.64
2018-01-25 13:30 | 10.12 | 0 | 2867.33
2018-01-25 13:40 | 10.17 | 0 | 2893.41
2018-01-25 13:50 | 10.09 | 0 | 2847.65
2018-01-25 14:00 | 10.11 | 0 | 2855.96
2018-01-25 14:10 | 9.68 | 0 | 2579.85
2018-01-25 14:20 | 10.27 | 0 | 2947.92
2018-01-25 14:30 | 9.1 | 0 | 2208.21
2018-01-25 14:40 | 10.49 | 0 | 3061.79
2018-01-25 14:50 | 8.96 | 0 | 2120.02
2018-01-25 15:00 | 9.27 | 0 | 2318.26
2018-01-25 15:10 | 8.93 | 0 | 2100.15
2018-01-25 15:20 | 9.8 | 0 | 2662.95
2018-01-25 15:30 | 9.19 | 0 | 2264.33
2018-01-25 15:40 | 9.02 | 0 | 2157.97
2018-01-25 15:50 | 8.84 | 0 | 2043.42
2018-01-25 16:00 | 8.74 | 0 | 1980.61
2018-01-25 16:10 | 8.94 | 0 | 2108.32
2018-01-25 16:20 | 8.28 | 0 | 1693.86
2018-01-25 16:30 | 8.84 | 0 | 2040.7
2018-01-25 16:40 | 8.6 | 0 | 1892.67
2018-01-25 16:50 | 7.41 | 0 | 1214.07
2018-01-25 17:00 | 8.69 | 0 | 1946.19
2018-01-25 17:10 | 9.9 | 0 | 2731.32
2018-01-25 17:20 | 8.44 | 0 | 1793.37
2018-01-25 17:30 | 9.19 | 0 | 2267.17
2018-01-25 17:40 | 9.01 | 0 | 2152.45
2018-01-25 17:50 | 8.11 | 0 | 1595.28
2018-01-25 18:00 | 8.14 | 0 | 1612.25
2018-01-25 18:10 | 8.01 | 0 | 1534.19
2018-01-25 18:20 | 8.41 | 0 | 1771.54
2018-01-25 18:30 | 6.8 | 0 | 930.06
2018-01-25 18:40 | 7.27 | 0 | 1143.75
2018-01-25 18:50 | 7.88 | 0 | 1460.94
2018-01-25 19:00 | 8.2 | 0 | 1644.32
2018-01-25 19:10 | 7.21 | 0 | 1111.15
2018-01-25 19:20 | 8.84 | 0 | 2044.21
2018-01-25 19:30 | 9.46 | 0 | 2444.77
2018-01-25 19:40 | 9.9 | 0 | 2727.91
2018-01-25 19:50 | 7.52 | 0 | 1268.44
2018-01-25 20:00 | 8.85 | 0 | 2046.06
2018-01-25 20:10 | 8.05 | 0 | 1559.59
2018-01-25 20:20 | 8.47 | 0 | 1810.91
2018-01-25 20:30 | 9.41 | 0 | 2414.1
2018-01-25 20:40 | 9.02 | 0 | 2159.37
2018-01-25 20:50 | 8.23 | 0 | 1663.83
2018-01-25 21:00 | 9.07 | 0 | 2187.94
2018-01-25 21:10 | 9.61 | 0 | 2528.07
2018-01-25 21:20 | 9.49 | 0 | 2461.55
2018-01-25 21:30 | 8.7 | 0 | 1951.38
2018-01-25 21:40 | 8.46 | 0 | 1801.76
2018-01-25 21:50 | 7.09 | 0 | 1057.27
2018-01-25 22:00 | 7.24 | 0 | 1126.57
2018-01-25 22:10 | 7.46 | 0 | 1236.66
2018-01-25 22:20 | 8.94 | 0 | 2105.12
2018-01-25 22:30 | 8.17 | 0 | 1630.75
2018-01-25 22:40 | 7.6 | 0 | 1310.19
2018-01-25 22:50 | 8.82 | 0 | 2028.76
2018-01-25 23:00 | 9.27 | 0 | 2318.59
2018-01-25 23:10 | 8.55 | 0 | 1858.3
2018-01-25 23:20 | 8.88 | 0 | 2065.83
2018-01-25 23:30 | 8.31 | 0 | 1712.29
2018-01-25 23:40 | 8.65 | 0 | 1922.69
2018-01-25 23:50 | 8.99 | 0 | 2137.08
2018-01-26 | 8.55 | 0 | 1859.13
2018-01-26 00:10 | 8.04 | 0 | 1555.46
2018-01-26 00:20 | 8.65 | 0 | 1919.02
2018-01-26 00:30 | 8.71 | 0 | 1956.14
2018-01-26 00:40 | 8.78 | 0 | 2000.71
2018-01-26 00:50 | 8.83 | 0 | 2033.98
2018-01-26 01:00 | 7.83 | 0 | 1434.85
2018-01-26 01:10 | 7.94 | 0 | 1496.79
2018-01-26 01:20 | 8.66 | 0 | 1925.1
2018-01-26 01:30 | 9.5 | 0 | 2440.72
2018-01-26 01:40 | 10.17 | 0 | 2894.89
2018-01-26 01:50 | 8.03 | 0 | 1549.82
2018-01-26 02:00 | 8.64 | 0 | 1916.6
2018-01-26 02:10 | 8.53 | 0 | 1848.42
2018-01-26 02:20 | 8.35 | 0 | 1738.47
2018-01-26 02:30 | 7.65 | 0 | 1338.37
2018-01-26 02:40 | 6.36 | 92.63 | 753.52
2018-01-26 03:00 | 8.39 | 11.52 | 1758.53
2018-01-26 03:10 | 8.02 | 0 | 1539.64
2018-01-26 03:20 | 7.53 | 0 | 1271.67
2018-01-26 04:20 | 9.96 | 936.98 | 2768.02
2018-01-26 04:30 | 10.27 | 185.27 | 2946.73
2018-01-26 04:40 | 9.19 | 0 | 2265.2
2018-01-26 04:50 | 10.36 | 959.14 | 2996.04
2018-01-26 05:10 | 9.32 | 0 | 2351.17
2018-01-26 05:20 | 8.47 | 0 | 1808.15
2018-01-26 05:30 | 9.32 | 0 | 2352.07
2018-01-26 05:40 | 9.18 | 0 | 2260.02
2018-01-26 05:50 | 9.69 | 194.98 | 2582.11
2018-01-26 06:00 | 9.29 | 0 | 2329.22
2018-01-26 06:10 | 10.39 | 1406.59 | 3011.84
2018-01-30 14:40 | 10.56 | 0 | 3093.78
2018-01-30 14:50 | 10.25 | 0 | 2939.51
2018-01-30 15:00 | 10.15 | 0 | 2882
2018-01-30 15:10 | 9.88 | 0 | 2715.21
2018-01-30 15:20 | 9.25 | 0 | 2308.32
2018-01-30 15:30 | 10.02 | 0 | 2806.62
2018-01-30 15:40 | 10.79 | 0 | 3194.01
2018-01-30 15:50 | 11.29 | 0 | 3365.97
2018-01-30 16:00 | 12.14 | 0 | 3541.72
2018-01-30 16:10 | 12.65 | 0 | 3588.62
2018-01-30 16:20 | 12.57 | 0 | 3583.83
2018-01-30 16:30 | 14.08 | 0 | 3600
2018-01-30 16:50 | 13.86 | 0 | 3600
2018-01-30 17:00 | 13.23 | 0 | 3600
2018-01-30 17:10 | 13.73 | 0 | 3600
2018-01-30 17:20 | 13.83 | 0 | 3600
2018-01-30 17:30 | 13.08 | 0 | 3600
2018-01-30 17:40 | 12.86 | 0 | 3596.37
2018-01-30 17:50 | 12.35 | 0 | 3565.9
2018-01-30 18:00 | 11.77 | 0 | 3482.43
2018-01-30 18:10 | 10.98 | 0 | 3267.08
2018-01-30 18:20 | 11.36 | 0 | 3385.58
2018-01-30 18:30 | 10.96 | 0 | 3256.43
2018-01-30 18:40 | 11.33 | 0 | 3377.04
2018-01-30 18:50 | 11.4 | 0 | 3396.58
2018-01-30 19:00 | 11.43 | 0 | 3405.03
2018-01-30 19:10 | 11.48 | 0 | 3416.57
2018-01-30 19:20 | 10.88 | 0 | 3227.43
2018-01-30 19:30 | 10.53 | 0 | 3080.56
2018-01-30 19:40 | 9.75 | 0 | 2626.6
2018-01-30 19:50 | 9.38 | 0 | 2393.26
2018-01-30 20:00 | 9.35 | 0 | 2371.52
2018-01-30 20:10 | 10.01 | 0 | 2795.6
2018-01-30 20:20 | 9.06 | 0 | 2181.44
2018-01-30 20:30 | 9.11 | 0 | 2216.24
2018-01-30 20:40 | 9.62 | 0 | 2535.32
2018-01-30 20:50 | 6.89 | 0 | 965.27
2018-01-30 21:00 | 5.87 | 0 | 581.36
2018-02-02 09:40 | 17.34 | 0 | 3600
2018-02-02 09:50 | 17.67 | 0 | 3600
2018-02-04 16:30 | 6.75 | 0 | 908.03
2018-02-06 03:20 | 9.57 | 317.17 | 2491.56
2018-02-06 03:30 | 10.52 | 0 | 3075.85
2018-02-06 03:40 | 10.47 | 0 | 3050.44
2018-02-06 03:50 | 11.1 | 0 | 3306.95
2018-02-06 04:00 | 9.8 | 1163.69 | 2661.67
2018-02-06 16:50 | 5.69 | 1.96 | 526.01
2018-02-09 06:50 | 6.99 | 0 | 1012.9
2018-02-09 07:00 | 6.12 | 0 | 664.34
2018-02-09 07:10 | 6.32 | 0 | 737.02
2018-02-09 07:20 | 6.29 | 0 | 725.94
2018-02-09 07:30 | 6.28 | 0 | 720.8
2018-02-09 07:40 | 6.55 | 0 | 827.35
2018-02-09 07:50 | 6.94 | 0 | 991.31
2018-02-09 08:00 | 6.67 | 10.04 | 873.94
2018-02-22 05:50 | 7.85 | 629.24 | 1446.89
2018-02-22 06:00 | 8.66 | 0 | 1924.55
2018-02-22 06:10 | 5.79 | 0 | 555.38
2018-02-22 06:20 | 5.09 | 0 | 359.54
2018-02-22 06:30 | 5.79 | 0 | 556.22
2018-02-22 06:40 | 6.5 | 0 | 805.08
2018-02-22 06:50 | 7.61 | 0 | 1315.16
2018-02-22 07:00 | 7.07 | 0 | 1049.4
2018-02-22 07:10 | 5.66 | 0 | 517.17
2018-02-22 07:20 | 7.01 | 0 | 1020.2
2018-02-22 07:30 | 6.72 | 0 | 895.8
2018-02-22 07:40 | 8.12 | 0 | 1597.58
2018-02-22 07:50 | 8.4 | 0 | 1767.72
2018-02-22 08:00 | 8.33 | 0 | 1726.81
2018-02-22 08:10 | 7.9 | 0 | 1475.78
2018-02-22 08:20 | 7.75 | 0 | 1387.9
2018-02-22 08:30 | 8.6 | 0 | 1889.88
2018-02-22 08:40 | 7.7 | 0 | 1360.93
2018-02-22 08:50 | 7.63 | 0 | 1325.31
2018-02-22 09:00 | 7.83 | 0 | 1434.83
2018-02-22 09:10 | 8.2 | 0 | 1644.44
2018-02-22 09:20 | 6.78 | 0 | 920.93
2018-02-22 09:30 | 7.22 | 0 | 1119.17
2018-02-22 09:40 | 9.77 | 0 | 2640.96
2018-02-22 09:50 | 9.29 | 0 | 2331.31
2018-02-22 10:00 | 8.25 | 0 | 1678.95
2018-02-22 10:10 | 10.47 | 0 | 3051.64
2018-02-22 10:20 | 10.92 | 0 | 3241.62
2018-02-22 10:30 | 9.34 | 0 | 2365.95
2018-02-22 10:40 | 9.27 | 0 | 2322.23
2018-02-22 10:50 | 9.27 | 0 | 2318.24
2018-02-22 11:00 | 9.97 | 0 | 2770.31
2018-02-22 11:10 | 9.96 | 0 | 2765.57
2018-02-22 11:20 | 10.57 | 0 | 3097.04
2018-02-22 11:30 | 9.29 | 0 | 2329.15
2018-02-22 11:40 | 9.15 | 0 | 2241.71
2018-02-22 11:50 | 8.39 | 0 | 1759.18
2018-02-22 12:00 | 7.52 | 0 | 1270.53
2018-02-22 12:10 | 7.39 | 0 | 1203.01
2018-02-22 12:20 | 8.55 | 0 | 1859.18
2018-02-22 12:30 | 8.56 | 0 | 1865.23
2018-02-22 12:40 | 7.86 | 0 | 1448.2
2018-02-22 12:50 | 7.95 | 0 | 1501.65
2018-02-22 13:00 | 7.33 | 0 | 1173.4
2018-02-22 13:10 | 6.26 | 0 | 716.12
2018-02-22 13:20 | 6.31 | 0 | 733.98
2018-02-22 13:30 | 7.94 | 0 | 1498.12
2018-02-22 13:40 | 7.09 | 0 | 1057.74
2018-02-22 13:50 | 6.45 | 0 | 785.06
2018-02-22 14:00 | 5.16 | 0 | 377.37
2018-02-23 06:00 | 6.83 | 449.66 | 940.93
2018-02-23 06:10 | 7.29 | 0 | 1151.84
2018-02-23 06:20 | 8.26 | 0 | 1681.9
2018-02-23 06:30 | 9.12 | 0 | 2218.59
2018-02-23 06:40 | 9.17 | 0 | 2256.05
2018-02-23 06:50 | 7.87 | 0 | 1454.8
2018-02-23 07:00 | 8.72 | 0 | 1963.54
2018-02-23 07:10 | 8.39 | 0 | 1759.69
2018-02-23 07:20 | 10.15 | 0 | 2882.59
2018-02-23 07:30 | 10.4 | 0 | 3019.18
2018-02-23 07:40 | 9.65 | 0 | 2557.51
2018-02-23 07:50 | 9.74 | 0 | 2619.77
2018-02-23 08:00 | 9.58 | 0 | 2504.91
2018-02-23 08:10 | 8.93 | 0 | 2095.98
2018-02-23 08:20 | 7.87 | 0 | 1454.37
2018-02-23 08:30 | 6.69 | 0 | 880.8
2018-02-23 08:40 | 8.24 | 0 | 1672.72
2018-02-23 08:50 | 10.52 | 0 | 3073.19
2018-02-23 09:00 | 9.98 | 0 | 2777.89
2018-02-23 09:10 | 8.02 | 0 | 1539.66
2018-02-23 09:20 | 8.43 | 0 | 1787.1
2018-02-23 09:30 | 8.74 | 0 | 1980.93
2018-02-23 09:40 | 10.39 | 0 | 3012.78
2018-02-23 09:50 | 9.33 | 0 | 2359.3
2018-02-23 10:00 | 9.92 | 0 | 2740.23
2018-02-23 10:10 | 10.14 | 0 | 2875.07
2018-02-23 10:20 | 11.03 | 0 | 3281.84
2018-02-23 10:30 | 11.42 | 0 | 3400.37
2018-02-23 10:40 | 11.19 | 0 | 3334.39
2018-02-23 10:50 | 10.64 | 0 | 3131.54
2018-02-23 11:00 | 10.62 | 0 | 3122.01
2018-02-23 11:10 | 10.43 | 0 | 3032.71
2018-02-23 11:20 | 10.38 | 0 | 3006.49
2018-02-23 11:30 | 10.75 | 0 | 3177.07
2018-02-23 11:40 | 10.02 | 0 | 2802.11
2018-02-23 11:50 | 11.29 | 0 | 3365.36
2018-02-23 12:00 | 10.84 | 0 | 3213.83
2018-02-23 12:10 | 10.41 | 0 | 3021.24
2018-02-23 12:20 | 10.78 | 0 | 3188.96
2018-02-23 12:30 | 7.86 | 0 | 1452.43
2018-02-23 12:40 | 8.44 | 0 | 1791.62
2018-02-23 12:50 | 9.72 | 0 | 2606.73
2018-02-23 13:00 | 9.19 | 0 | 2267.63
2018-02-23 13:10 | 8.88 | 0 | 2068.24
2018-02-23 13:20 | 9.38 | 0 | 2392.28
2018-02-23 13:30 | 9.44 | 0 | 2431.92
2018-02-23 13:40 | 9.06 | 0 | 2184.81
2018-02-23 13:50 | 9.13 | 0 | 2225.16
2018-02-23 14:00 | 9.32 | 0 | 2351.67
2018-02-23 14:10 | 9.32 | 0 | 2349.16
2018-02-23 14:20 | 8.91 | 0 | 2089.11
2018-02-25 01:20 | 10.63 | 1540.77 | 3125.95
2018-02-25 01:30 | 10.06 | 1199.76 | 2826.17
2018-02-25 01:40 | 9.56 | 963.64 | 2485.12
2018-02-25 01:50 | 9.19 | 767.47 | 2264.35
2018-02-25 02:00 | 10.07 | 955.5 | 2835.6
2018-02-25 02:10 | 9.55 | 806.1 | 2479.65
2018-02-25 02:20 | 8.91 | 621.41 | 2086.03
2018-02-25 02:30 | 7.97 | 426.66 | 1510.54
2018-02-25 02:40 | 8.36 | 482.13 | 1739.44
2018-02-25 02:50 | 8.7 | 550.1 | 1949.71
2018-02-25 03:00 | 9.58 | 683.75 | 2505.28
2018-02-25 03:10 | 9.76 | 651.37 | 2632.94
2018-02-25 03:20 | 10.14 | 600.14 | 2873.92
2018-02-25 03:30 | 8.96 | 398.15 | 2120.62
2018-02-25 03:40 | 9.12 | 403.86 | 2223.09
2018-02-25 03:50 | 9.36 | 382.77 | 2379.61
2018-02-25 04:00 | 9.07 | 364.07 | 2187.12
2018-02-25 04:10 | 8.11 | 310.46 | 1592.2
2018-02-25 04:20 | 7.09 | 264.21 | 1059.09
2018-02-25 04:30 | 6.87 | 260.9 | 957.46
2018-02-25 04:40 | 7.73 | 273.07 | 1377.55
2018-02-25 04:50 | 8.55 | 284.4 | 1858.96
2018-02-25 05:00 | 8.44 | 270.74 | 1789.48
2018-02-25 05:10 | 8.45 | 262.65 | 1795.72
2018-02-25 05:20 | 8.69 | 256.98 | 1943.37
2018-02-25 05:30 | 9.15 | 254.7 | 2239.21
2018-02-25 05:40 | 8.2 | 205.24 | 1646.46
2018-02-25 05:50 | 8.76 | 208.56 | 1987.69
2018-02-25 06:00 | 9.23 | 209.83 | 2290.8
2018-02-25 06:10 | 9.08 | 182.24 | 2193.2
2018-02-25 06:20 | 9 | 157.25 | 2146.74
2018-02-25 06:30 | 9.21 | 137.14 | 2277.27
2018-02-25 06:40 | 8.22 | 115.39 | 1658.99
2018-02-25 06:50 | 8.25 | 105.62 | 1674.23
2018-02-25 07:00 | 8.06 | 73.7 | 1567.4
2018-02-25 07:10 | 7.67 | 48.45 | 1347.3
2018-02-25 07:20 | 8.3 | 109.52 | 1708.55
2018-02-25 07:30 | 7.73 | 81 | 1380.39
2018-02-25 07:40 | 7.68 | 61.82 | 1351.64
2018-02-25 07:50 | 8.25 | 78.39 | 1673.35
2018-02-25 08:00 | 8.87 | 92.7 | 2058.39
2018-02-25 08:10 | 10.87 | 143.27 | 3224.62
2018-02-25 08:20 | 10.43 | 158.26 | 3033.2
2018-02-25 08:30 | 10.71 | 209.04 | 3161.64
2018-02-25 08:40 | 9.37 | 189.91 | 2381.78
2018-02-25 08:50 | 8.65 | 132.12 | 1923.79
2018-02-25 09:00 | 7.95 | 92.94 | 1503.55
2018-02-25 09:10 | 8.07 | 90.63 | 1569.51
2018-02-25 09:20 | 7.47 | 41.84 | 1244.55
2018-02-25 09:30 | 6.8 | 17.39 | 927.54
2018-02-25 09:40 | 5.2 | 0 | 385.61
2018-02-25 09:50 | 5.77 | 0 | 551.22
2018-02-25 10:00 | 5.22 | 0 | 393.16
2018-02-25 10:10 | 5.15 | 0 | 374.24
2018-02-25 10:20 | 7.24 | 67.53 | 1126.21
2018-02-25 10:30 | 7.16 | 124.11 | 1091.68
2018-02-25 10:40 | 7.26 | 149.15 | 1138.26
2018-02-25 10:50 | 6.92 | 120.18 | 978.22
2018-02-25 11:00 | 7.19 | 128.44 | 1104.82
2018-02-25 11:10 | 7.09 | 152.44 | 1054.76
2018-02-25 11:20 | 7.07 | 157.88 | 1048.6
2018-02-25 11:30 | 7.76 | 190.65 | 1395.23
2018-02-25 11:40 | 7.25 | 187.58 | 1134.72
2018-02-25 11:50 | 7.81 | 262.74 | 1425.52
2018-02-25 12:00 | 6 | 194.42 | 623.53
2018-02-25 12:10 | 6.72 | 209.96 | 895.87
2018-02-25 12:20 | 6.72 | 205.37 | 894.18
2018-02-25 12:30 | 6.99 | 218.78 | 1011.39
2018-02-25 12:40 | 6.74 | 218.25 | 902.39
2018-02-25 12:50 | 5.94 | 165.93 | 604.24
2018-02-25 13:00 | 5.63 | 127.9 | 506.74
2018-02-25 13:10 | 7.11 | 189.19 | 1068.49
2018-02-25 13:20 | 7.63 | 226.99 | 1325.95
2018-02-25 13:30 | 6.72 | 195.57 | 896.24
2018-02-25 13:40 | 7.22 | 207.69 | 1116.47
2018-02-25 13:50 | 6.96 | 200.78 | 998.97
2018-02-25 14:00 | 6.73 | 200.96 | 899.76
2018-02-25 14:10 | 7.38 | 232.97 | 1195.72
2018-02-25 14:20 | 6.82 | 225.54 | 937.23
2018-02-25 14:30 | 7.06 | 248.16 | 1041.24
2018-02-25 14:40 | 7.61 | 268.73 | 1312.86
2018-02-25 14:50 | 7.08 | 244.71 | 1054.18
2018-02-25 15:00 | 6.52 | 198.13 | 814.91
2018-02-25 15:10 | 6.97 | 224.83 | 1003.93
2018-02-25 15:20 | 8.65 | 311.76 | 1921.73
2018-02-25 15:30 | 8.75 | 297.24 | 1986.92
2018-02-25 15:40 | 8.08 | 260.18 | 1574.59
2018-02-25 15:50 | 7.56 | 225.12 | 1287
2018-02-25 16:00 | 7.2 | 191.17 | 1108.23
2018-02-25 16:10 | 8.3 | 186.37 | 1708.47
2018-02-25 16:20 | 7.7 | 121.43 | 1362.65
2018-02-25 16:30 | 8.63 | 117.43 | 1906.47
2018-02-25 16:40 | 8.24 | 73.81 | 1671.31
2018-02-25 16:50 | 8.18 | 47.16 | 1633.84
2018-02-25 17:00 | 8.7 | 46.49 | 1955.03
2018-02-25 17:10 | 9.46 | 64.12 | 2441.21
2018-02-25 17:20 | 9.19 | 37.09 | 2268.42
2018-02-25 17:30 | 10.69 | 67.23 | 3152.69
2018-02-25 17:40 | 10.51 | 45.83 | 3071.59
2018-02-25 17:50 | 11.43 | 48.17 | 3402.77
2018-02-25 18:00 | 10.45 | 16.85 | 3042.06
2018-02-25 18:10 | 9.75 | 5.57 | 2626.79
2018-02-25 18:20 | 10.84 | 2.23 | 3214
2018-02-25 18:30 | 11.27 | 2.7 | 3360.27
2018-02-25 18:40 | 11 | 0.38 | 3271.3
2018-02-25 18:50 | 10.16 | 0 | 2885.37
2018-02-25 19:00 | 9.85 | 0 | 2696.48
2018-02-25 19:10 | 9.66 | 0 | 2565.5
2018-02-25 19:20 | 8.9 | 0 | 2079.64
2018-02-25 19:30 | 8.31 | 0 | 1710.23
2018-02-25 19:40 | 7.57 | 0 | 1295.67
2018-02-25 19:50 | 7.47 | 0 | 1241.75
2018-02-25 20:00 | 7.78 | 0 | 1406.33
2018-02-25 20:10 | 8.45 | 0 | 1799.84
2018-02-25 20:20 | 8.56 | 0 | 1865.11
2018-02-25 20:30 | 8.87 | 0 | 2058.6
2018-02-25 20:40 | 9.63 | 0 | 2540.22
2018-02-25 20:50 | 9.51 | 0 | 2446.67
2018-02-25 21:00 | 9.31 | 0 | 2347.89
2018-02-25 21:10 | 9.48 | 0 | 2456.18
2018-02-25 21:20 | 9.46 | 0 | 2445.84
2018-02-25 21:30 | 9.77 | 0 | 2640.56
2018-02-25 21:40 | 9.04 | 0 | 2172.24
2018-02-25 21:50 | 9.37 | 0 | 2387.02
2018-02-25 22:00 | 9.68 | 0 | 2577.31
2018-02-25 22:10 | 10.02 | 0 | 2801.79
2018-02-25 22:20 | 9.02 | 0 | 2157.32
2018-02-25 22:30 | 8.51 | 0 | 1836.99
2018-02-25 22:40 | 8.38 | 0 | 1752.32
2018-02-25 22:50 | 9.17 | 0 | 2251.43
2018-02-25 23:00 | 8.3 | 0 | 1706.7
2018-02-25 23:10 | 8.1 | 0 | 1586.02
2018-02-25 23:20 | 9.55 | 0 | 2477.63
2018-02-25 23:30 | 9.23 | 0 | 2292.46
2018-02-25 23:40 | 9.33 | 0 | 2357.01
2018-02-25 23:50 | 8.29 | 0 | 1698.76
2018-02-26 | 8.57 | 0 | 1871.3
2018-02-26 00:10 | 8.99 | 0 | 2140.08
2018-02-26 00:20 | 9.2 | 0 | 2272.74
2018-02-26 00:30 | 8.91 | 0 | 2087.33
2018-02-26 00:40 | 8.91 | 0 | 2087.17
2018-02-26 00:50 | 9.29 | 0 | 2329.37
2018-02-26 01:00 | 9.7 | 0 | 2591.12
2018-02-26 01:10 | 10.2 | 0 | 2912.24
2018-02-26 01:20 | 9.74 | 0 | 2621.54
2018-02-26 01:30 | 10.05 | 0 | 2822.51
2018-02-26 01:40 | 9.95 | 0 | 2758.14
2018-02-26 01:50 | 9.77 | 0 | 2640.54
2018-02-26 02:00 | 10.06 | 0 | 2826.31
2018-02-26 02:10 | 10.64 | 0 | 3130.4
2018-02-26 02:20 | 9.88 | 0 | 2713.17
2018-02-26 02:30 | 9.99 | 0 | 2782.75
2018-02-26 02:40 | 9.3 | 0 | 2340.63
2018-02-26 02:50 | 9.65 | 0 | 2552.85
2018-02-26 03:00 | 10.3 | 0 | 2965.31
2018-02-26 03:10 | 10.94 | 0 | 3251.09
2018-02-26 03:20 | 11.23 | 0 | 3348.65
2018-02-26 03:30 | 11.61 | 0 | 3446.98
2018-02-26 03:40 | 11.17 | 0 | 3329.28
2018-02-26 03:50 | 10.82 | 0 | 3206.32
2018-02-26 04:00 | 10.45 | 0 | 3042.5
2018-02-26 04:10 | 11.22 | 0 | 3343.27
2018-02-26 04:20 | 11.07 | 0 | 3295.32
2018-02-26 04:30 | 10.41 | 0 | 3022.21
2018-02-26 04:40 | 10.25 | 0 | 2938.8
2018-02-26 04:50 | 10.22 | 0 | 2923.57
2018-02-26 05:00 | 10.43 | 0 | 3030.99
2018-02-26 05:10 | 9.76 | 0 | 2635.65
2018-02-26 05:20 | 9.84 | 0 | 2686.93
2018-02-26 05:30 | 10.11 | 0 | 2857.48
2018-02-26 05:40 | 9.83 | 0 | 2683.84
2018-02-26 05:50 | 9.52 | 0 | 2459.54
2018-02-26 06:00 | 8.71 | 0 | 1956.56
2018-02-26 06:10 | 8.06 | 0 | 1563.27
2018-02-26 06:20 | 8.22 | 0 | 1655.65
2018-02-26 06:30 | 7.75 | 0 | 1392.14
2018-02-26 06:40 | 7.49 | 0 | 1254.89
2018-02-26 06:50 | 7.62 | 0 | 1320.98
2018-02-26 07:00 | 8.35 | 0 | 1736.46
2018-02-26 07:10 | 7.83 | 0 | 1436.37
2018-02-26 07:20 | 8.38 | 0 | 1756.57
2018-02-26 07:30 | 8.29 | 0 | 1700.96
2018-02-26 07:40 | 7.47 | 0 | 1244.29
2018-02-26 07:50 | 7.49 | 0 | 1251.37
2018-02-26 08:00 | 7.07 | 0 | 1048.78
2018-02-26 08:10 | 7.19 | 0 | 1103.32
2018-02-26 08:20 | 7.22 | 0 | 1120.34
2018-02-26 08:30 | 7.75 | 0 | 1389.53
2018-02-26 08:40 | 6.61 | 0 | 850.91
2018-02-26 08:50 | 6.49 | 0 | 802.37
2018-02-26 09:00 | 5.87 | 0 | 582.49
2018-02-26 09:10 | 5.45 | 0 | 454.75
2018-02-26 09:20 | 5.04 | 0 | 346.1
2018-02-26 09:30 | 5.68 | 0 | 523.08
2018-02-26 09:40 | 5.68 | 0 | 523.67
2018-02-26 09:50 | 6.28 | 0 | 723.86
2018-02-26 10:00 | 6.7 | 0 | 886.43
2018-02-26 10:10 | 7.48 | 0 | 1247.44
2018-02-26 10:20 | 7.24 | 0 | 1129.55
2018-02-27 06:00 | 5.12 | 0 | 365.44
2018-02-27 08:20 | 5.84 | 0 | 573.03
2018-02-27 08:40 | 7.08 | 0 | 1053.62
2018-02-27 08:50 | 8.58 | 0 | 1875.19
2018-02-27 09:00 | 5.59 | 0 | 496.43
2018-02-27 09:10 | 6.23 | 0 | 705.69
2018-02-27 09:20 | 9.03 | 0 | 2164.33
2018-02-27 09:30 | 10.86 | 0 | 3221.51
2018-02-27 09:40 | 10.41 | 0 | 3021.33
2018-02-27 09:50 | 10.74 | 0 | 3174.36
2018-02-27 10:00 | 11.79 | 0 | 3485.06
2018-02-27 10:10 | 11.12 | 0 | 3313.32
2018-02-27 10:20 | 11.04 | 0 | 3285.43
2018-02-27 10:30 | 11.04 | 0 | 3286.72
2018-02-27 10:40 | 9.92 | 0 | 2744.49
2018-02-27 10:50 | 8.37 | 0 | 1748.05
2018-02-27 11:00 | 10.17 | 0 | 2895.73
2018-02-27 11:10 | 10.2 | 0 | 2909.76
2018-02-28 14:50 | 5.36 | 45.68 | 429.7
2018-02-28 19:10 | 5.03 | 0 | 344.16
2018-02-28 19:50 | 5.11 | 0 | 363.79
2018-02-28 20:00 | 5.63 | 0 | 507.11
2018-02-28 20:10 | 5.87 | 0 | 583.21
2018-02-28 20:20 | 5.35 | 0 | 425.75
2018-02-28 20:30 | 6.19 | 0 | 688.22
2018-02-28 20:40 | 5.46 | 0 | 456.52
2018-02-28 21:10 | 5.33 | 0 | 421.09
2018-02-28 22:00 | 5.13 | 0 | 368.38
2018-02-28 22:10 | 6.51 | 0 | 808.59
2018-02-28 22:20 | 5.56 | 0 | 486.66
2018-02-28 22:30 | 5.85 | 0 | 573.98
2018-02-28 22:40 | 5.81 | 0 | 563.1
2018-02-28 22:50 | 6.03 | 0 | 634.05
2018-02-28 23:00 | 5.9 | 0 | 590.92
2018-02-28 23:10 | 5.69 | 0 | 524.6
2018-02-28 23:40 | 5.28 | 0 | 408.08
2018-03-01 00:40 | 5.43 | 0 | 450.27
2018-03-01 00:50 | 5.6 | 0 | 498.21
2018-03-01 01:00 | 5.86 | 0 | 580.2
2018-03-01 01:10 | 5.48 | 0 | 463.83
2018-03-01 01:20 | 6.52 | 0 | 814.34
2018-03-01 01:30 | 6.49 | 0 | 802.18
2018-03-01 01:40 | 5.63 | 0 | 506.52
2018-03-01 01:50 | 6.32 | 0 | 739.21
2018-03-01 02:00 | 6.4 | 0 | 766.8
2018-03-01 02:10 | 6.57 | 0 | 835.24
2018-03-01 02:20 | 5.21 | 0 | 388.14
2018-03-01 02:30 | 5.35 | 0 | 428.13
2018-03-01 11:20 | 5.13 | 0 | 369.09
2018-03-01 14:10 | 5.14 | 0 | 371.66
2018-03-01 14:20 | 5.75 | 0 | 543.2
2018-03-01 14:30 | 5.37 | 0 | 433.33
2018-03-01 14:40 | 5.02 | 0 | 340.49
2018-03-01 14:50 | 5.48 | 0 | 464.11
2018-03-01 15:00 | 5.69 | 0 | 526.56
2018-03-01 15:10 | 6.02 | 0 | 629.55
2018-03-01 15:20 | 5.76 | 0 | 546.43
2018-03-01 15:30 | 5.65 | 0 | 514.66
2018-03-01 15:40 | 6.35 | 0 | 750.08
2018-03-01 15:50 | 7.57 | 0 | 1293.95
2018-03-01 16:00 | 8.19 | 137.58 | 1643.49
2018-03-01 16:10 | 8.58 | 284.22 | 1880.07
2018-03-01 16:20 | 8.68 | 396.67 | 1938.02
2018-03-01 16:30 | 9.19 | 725.64 | 2269.99
2018-03-02 14:20 | 12.71 | 467.41 | 3591.31
2018-03-02 14:30 | 12.85 | 0 | 3596.23
2018-03-02 14:40 | 14.16 | 0 | 3600
2018-03-02 14:50 | 14.04 | 0 | 3600
2018-03-02 15:00 | 14.12 | 0 | 3600
2018-03-02 15:10 | 14.55 | 979.62 | 3600
2018-03-04 15:10 | 6.16 | 206.27 | 679.76
2018-03-05 14:20 | 5.47 | 0 | 461.3
2018-03-05 14:30 | 5.86 | 0 | 578.77
2018-03-05 14:40 | 5.43 | 0 | 447.72
2018-03-07 08:00 | 18.01 | 1799.51 | 3600
2018-03-07 08:20 | 18.9 | 757.39 | 3600
2018-03-13 09:40 | 10.69 | 1546.21 | 3149.61
2018-03-13 09:50 | 13.47 | 565.89 | 3600
2018-03-13 15:40 | 10.08 | 865.13 | 2840.48
2018-03-17 12:00 | 11.5 | 460.61 | 3421.76
2018-03-17 12:10 | 11.57 | 0 | 3439.12
2018-03-17 12:20 | 12.53 | 0 | 3581.48
2018-03-17 12:30 | 9.7 | 0 | 2590.71
2018-03-17 12:40 | 10.44 | 0 | 3035.46
2018-03-17 12:50 | 10.81 | 0 | 3202.05
2018-03-17 13:00 | 11.23 | 0 | 3348.87
2018-03-18 13:30 | 12.65 | 1505.61 | 3588.56
2018-03-18 13:40 | 13.89 | 0 | 3600
2018-03-18 13:50 | 13.25 | 1135.31 | 3600
2018-03-19 09:20 | 9.14 | 1.39 | 2232.15
2018-03-19 09:30 | 8.18 | 589.59 | 1634.13
2018-03-20 21:10 | 10.32 | 171 | 2975.91
2018-03-20 21:20 | 9.72 | 0 | 2605.87
2018-03-20 21:30 | 10.21 | 0 | 2915.32
2018-03-20 21:40 | 11.06 | 776.7 | 3294.17
2018-03-23 03:10 | 10.77 | 0 | 3186.95
2018-03-23 03:20 | 11.18 | 683.72 | 3331.86
2018-03-23 15:40 | 5.24 | 0 | 396.54
2018-03-26 10:40 | 9.72 | 19.18 | 2607.25
2018-03-26 10:50 | 9.24 | 911.87 | 2299.38
2018-03-26 11:30 | 7.31 | 0 | 1163.38
2018-03-26 11:40 | 6.75 | 353.94 | 909.36
2018-03-26 11:50 | 5.82 | 0 | 566.58
2018-03-26 16:20 | 9.18 | 0 | 2258.19
2018-03-26 16:30 | 9.9 | 0 | 2725.82
2018-03-26 16:40 | 11.24 | 0 | 3351.95
2018-03-26 16:50 | 9.71 | 0 | 2601.45
2018-03-27 00:50 | 10.91 | 814.08 | 3239.21
2018-03-27 01:00 | 9.96 | 1183.14 | 2767.83
2018-03-27 20:50 | 8.22 | 0 | 1658.52
2018-03-27 21:00 | 7.63 | 0 | 1326.14
2018-03-27 21:10 | 7.26 | 0 | 1137.27
2018-03-27 21:20 | 6.78 | 0 | 920.43
2018-03-27 21:30 | 6.76 | 0 | 912.33
2018-03-27 21:40 | 6.41 | 0 | 769.48
2018-03-27 21:50 | 6.04 | 0 | 638.57
2018-03-27 22:00 | 6.39 | 0 | 763.36
2018-03-27 22:10 | 6.46 | 0 | 790.8
2018-03-27 22:20 | 6.8 | 0 | 926.96
2018-03-27 22:30 | 6.91 | 0 | 977.6
2018-03-27 22:40 | 6.91 | 0 | 973.81
2018-03-27 22:50 | 6.77 | 0 | 917.53
2018-03-27 23:00 | 6.45 | 0 | 785.28
2018-03-28 13:50 | 5.51 | 0 | 472.36
2018-03-28 14:00 | 6.87 | 0 | 957.97
2018-04-01 15:30 | 16.39 | 725.41 | 3600
2018-04-01 15:40 | 15.88 | 0 | 3600
2018-04-01 15:50 | 16.5 | 0 | 3600
2018-04-01 16:00 | 17.36 | 0 | 3600
2018-04-01 16:10 | 14.44 | 0 | 3600
2018-04-01 16:20 | 13.45 | 0 | 3600
2018-04-01 16:30 | 13.36 | 0 | 3600
2018-04-01 18:20 | 9.82 | 0 | 2676.46
2018-04-01 18:30 | 11.46 | 0 | 3411.08
2018-04-01 18:40 | 11.51 | 0 | 3425.15
2018-04-01 19:10 | 9.85 | 0 | 2697.11
2018-04-01 19:20 | 8.72 | 0 | 1966.39
2018-04-01 19:30 | 9.36 | 1042.37 | 2375.76
2018-04-01 20:00 | 9.08 | 0 | 2192.59
2018-04-01 20:10 | 8.84 | 0 | 2039.62
2018-04-01 20:20 | 8.53 | 922.25 | 1847.16
2018-04-01 22:00 | 10.69 | 328.31 | 3150.74
2018-04-01 22:10 | 10.04 | 1085.08 | 2815.61
2018-04-02 00:50 | 5.13 | 0 | 369.22
2018-04-02 01:00 | 5.12 | 0 | 365.24
2018-04-02 01:10 | 6.59 | 0 | 843.51
2018-04-02 01:20 | 5.48 | 0 | 463.34
2018-04-02 01:30 | 6.74 | 0 | 902.9
2018-04-02 01:40 | 7.31 | 0 | 1163.68
2018-04-02 01:50 | 7.29 | 0 | 1152.09
2018-04-02 02:00 | 8.14 | 0 | 1613.23
2018-04-02 02:10 | 7.15 | 0 | 1085.5
2018-04-02 02:20 | 8.19 | 0 | 1637.89
2018-04-02 02:30 | 10.58 | 0 | 3101.87
2018-04-02 02:40 | 10.02 | 0 | 2804.87
2018-04-02 02:50 | 10.01 | 0 | 2795.95
2018-04-02 03:00 | 10.63 | 0 | 3124.62
2018-04-02 03:10 | 11.31 | 0 | 3370.61
2018-04-02 03:20 | 11.3 | 0 | 3369.4
2018-04-02 03:30 | 12.07 | 0 | 3532.44
2018-04-02 03:40 | 12.98 | 0 | 3597.87
2018-04-02 03:50 | 11.41 | 0 | 3399.07
2018-04-02 04:00 | 10.91 | 0 | 3238.11
2018-04-02 04:10 | 12.16 | 0 | 3544.65
2018-04-02 04:20 | 11.03 | 0 | 3282.61
2018-04-02 04:30 | 8.96 | 0 | 2117.29
2018-04-02 04:40 | 9.38 | 0 | 2392.93
2018-04-02 04:50 | 8.96 | 0 | 2116.79
2018-04-02 05:00 | 8.09 | 0 | 1583.89
2018-04-02 05:10 | 7.54 | 0 | 1277.98
2018-04-02 05:20 | 7.24 | 0 | 1126.79
2018-04-02 05:30 | 8.1 | 0 | 1589.96
2018-04-02 05:40 | 7.38 | 27.9 | 1195.52
2018-04-02 06:20 | 6.24 | 316.89 | 709.02
2018-04-02 07:40 | 5.92 | 246.76 | 599.13
2018-04-02 08:20 | 5.04 | 0 | 344.67
2018-04-02 08:30 | 5.78 | 0 | 553.08
2018-04-02 09:20 | 5.03 | 0 | 342.51
2018-04-02 09:40 | 5.03 | 0 | 342.92
2018-04-02 10:50 | 5.05 | 0 | 347.42
2018-04-02 11:30 | 5.22 | 0 | 390.98
2018-04-02 11:40 | 5.56 | 0 | 487.25
2018-04-02 12:10 | 5.09 | 160.83 | 358.17
2018-04-02 13:00 | 5.74 | 86.82 | 541.65
2018-04-02 13:10 | 5.55 | 0 | 482.48
2018-04-05 00:20 | 6.04 | 0 | 636.91
2018-04-05 00:30 | 6.32 | 0 | 737.54
2018-04-05 00:40 | 6.15 | 0 | 676.6
2018-04-05 00:50 | 6.63 | 0 | 859.56
2018-04-05 01:00 | 7.59 | 0 | 1303.63
2018-04-05 01:10 | 7.35 | 0 | 1183.82
2018-04-05 01:20 | 6.74 | 0 | 905.01
2018-04-05 01:30 | 6.78 | 0 | 917.94
2018-04-05 01:40 | 6.53 | 0 | 818.03
2018-04-05 01:50 | 6.44 | 0 | 782.41
2018-04-05 02:00 | 6.44 | 0 | 783.24
2018-04-05 02:10 | 6.36 | 0 | 752.56
2018-04-05 02:20 | 6.48 | 0 | 798.08
2018-04-05 02:30 | 5.94 | 0 | 603.41
2018-04-05 02:40 | 6.17 | 0 | 684.11
2018-04-05 02:50 | 6.79 | 0 | 925.75
2018-04-05 03:00 | 6.9 | 0 | 973.7
2018-04-05 03:10 | 7.51 | 0 | 1263.03
2018-04-05 03:20 | 7.36 | 0 | 1189
2018-04-05 03:30 | 6.9 | 0 | 969.55
2018-04-05 03:40 | 6 | 0 | 624.67
2018-04-05 03:50 | 6.44 | 0 | 781.17
2018-04-05 04:00 | 5.9 | 0 | 591.93
2018-04-05 04:10 | 6.76 | 0 | 912.76
2018-04-05 04:20 | 6.3 | 0 | 728.71
2018-04-05 04:30 | 5.49 | 30.56 | 464.96
2018-04-07 18:50 | 6.17 | 0 | 682.26
2018-04-07 19:00 | 5.48 | 0 | 463.22
2018-04-07 20:20 | 6.66 | 0 | 869.94
2018-04-07 20:30 | 7.7 | 0 | 1361.36
2018-04-07 20:40 | 8.32 | 519.51 | 1720.54
2018-04-08 11:50 | 10.57 | 677 | 3096.92
2018-04-08 12:00 | 11.07 | 1523.25 | 3295.93
2018-04-17 02:40 | 5.52 | 189.19 | 474.03
2018-04-17 05:10 | 7.82 | 0 | 1428.51
2018-04-17 17:10 | 6.08 | 0 | 652.86
2018-04-17 18:10 | 7.62 | 0 | 1318.74
2018-04-17 18:20 | 7.43 | 0 | 1219.84
2018-04-18 20:30 | 13.85 | 18.82 | 3600
2018-04-18 20:40 | 14.23 | 0 | 3600
2018-04-18 20:50 | 14.25 | 0 | 3600
2018-04-20 10:00 | 8.34 | 0 | 1730.21
2018-04-23 03:40 | 5.17 | 67.81 | 378.62
2018-04-23 03:50 | 5.19 | 0 | 383.99
2018-04-23 04:00 | 5.11 | 0 | 362.36
2018-04-23 04:10 | 5.01 | 0 | 337.74
2018-04-23 04:20 | 5.21 | 65.78 | 390.37
2018-04-28 12:10 | 6.24 | 206.37 | 708.28
2018-04-28 12:20 | 7.5 | 0 | 1256.2
2018-04-28 12:30 | 6.68 | 0 | 877.62
2018-04-28 12:40 | 6.77 | 0 | 914.96
2018-04-28 12:50 | 7.33 | 0 | 1172.21
2018-04-28 13:00 | 6.7 | 0 | 884.7
2018-04-28 13:10 | 6.32 | 0 | 736.68
2018-04-30 15:00 | 6.52 | 0 | 815.31
2018-04-30 15:10 | 6.36 | 0 | 752.85
2018-05-02 19:30 | 6.31 | 115.32 | 731.92
2018-05-02 19:40 | 5.61 | 121.15 | 501.4
2018-05-03 05:40 | 5.63 | 0 | 506.36
2018-05-03 05:50 | 5.34 | 77.25 | 424.61
2018-05-03 06:50 | 6.7 | 220.98 | 886.79
2018-05-03 07:00 | 5.84 | 0 | 570.99
2018-05-03 07:10 | 5.11 | 0 | 362.96
2018-05-03 07:20 | 5.01 | 0 | 337.29
2018-05-03 07:30 | 6.05 | 0 | 639.95
2018-05-03 07:40 | 5.74 | 0 | 540.65
2018-05-03 07:50 | 5.48 | 0 | 462.56
2018-05-03 08:00 | 6.57 | 0 | 831.98
2018-05-03 08:10 | 6.25 | 0 | 711.7
2018-05-03 08:20 | 6.77 | 0 | 917.82
2018-05-03 08:30 | 5.98 | 0 | 618.05
2018-05-03 08:40 | 5.71 | 0 | 532.31
2018-05-03 08:50 | 5.69 | 0 | 525.01
2018-05-03 09:00 | 5.36 | 0 | 429.6
2018-05-04 13:20 | 7.73 | 0 | 1378.99
2018-05-05 18:40 | 6.07 | 319.87 | 646.52
2018-05-05 18:50 | 6.09 | 0 | 656.07
2018-05-07 13:10 | 5.12 | 0 | 367.19
2018-05-07 13:20 | 5.1 | 0 | 360.06
2018-05-07 13:30 | 7.17 | 0 | 1095.87
2018-05-07 13:40 | 8.32 | 0 | 1718.09
2018-05-07 13:50 | 8.05 | 0 | 1556.37
2018-05-07 14:00 | 7.1 | 0 | 1060.75
2018-05-07 14:10 | 6.48 | 0 | 797.36
2018-05-07 14:20 | 6.17 | 0 | 682.9
2018-05-07 14:30 | 6.35 | 0 | 749.35
2018-05-07 14:40 | 5.63 | 0 | 508.25
2018-05-11 12:20 | 5.05 | 10.72 | 347.34
2018-05-16 09:40 | 9.01 | 875.81 | 2148.94
2018-05-17 07:30 | 7.15 | 69.87 | 1083.38
2018-05-17 07:40 | 6.82 | 454.46 | 938.3
2018-05-17 08:00 | 7.02 | 466.98 | 1023.28
2018-05-17 08:10 | 6.71 | 0 | 889.05
2018-05-17 08:20 | 7.42 | 0 | 1214.86
2018-05-17 08:30 | 8.54 | 0 | 1854.36
2018-05-17 08:40 | 8.99 | 0 | 2138.16
2018-05-17 08:50 | 7.84 | 0 | 1439.01
2018-05-17 09:00 | 7.48 | 383.01 | 1246.44
2018-05-19 15:00 | 5.69 | 12.26 | 524.53
2018-05-25 05:40 | 6.07 | 296.94 | 646.32
2018-05-27 04:00 | 8.63 | 0 | 1907.38
2018-05-27 04:10 | 8.49 | 631.41 | 1821.36
2018-06-12 07:50 | 9.63 | 860.1 | 2536.67
2018-06-15 19:40 | 6.18 | 0 | 686.2
2018-06-15 19:50 | 8.36 | 838.44 | 1740.25
2018-06-16 15:00 | 18.18 | 1719.06 | 3600
2018-06-16 15:10 | 17.65 | 1146.04 | 3600
2018-06-16 15:20 | 17.91 | 573.02 | 3600
2018-06-16 15:50 | 17.41 | 0 | 3600
2018-06-16 16:00 | 17.4 | 1148.36 | 3600
2018-06-17 11:20 | 5.31 | 0 | 416.4
2018-06-27 14:10 | 5.82 | 0 | 566.12
2018-06-27 14:20 | 5.28 | 95.89 | 408.52
2018-06-27 20:10 | 13.09 | 0 | 3600
2018-07-02 08:30 | 6.17 | 0 | 682.38
2018-07-02 11:00 | 6.99 | 344.81 | 1012.51
2018-07-02 11:10 | 6.14 | 0 | 673.24
2018-07-02 11:20 | 6.76 | 0 | 913.22
2018-07-02 11:30 | 8.32 | 0 | 1717.88
2018-07-02 11:40 | 6.21 | 0 | 695.99
2018-07-02 11:50 | 6.3 | 0 | 728.29
2018-07-02 12:00 | 8.22 | 0 | 1660.56
2018-07-02 12:10 | 6.01 | 0 | 628.9
2018-07-02 12:20 | 6.08 | 0 | 650.12
2018-07-02 12:30 | 6 | 0 | 624.89
2018-07-02 12:40 | 8.36 | 0 | 1743.86
2018-07-23 22:30 | 6.64 | 56.96 | 861.35
2018-08-02 11:40 | 9.86 | 0 | 2701.62
2018-08-02 12:00 | 7.63 | 0 | 1328.11
2018-08-02 12:10 | 7.93 | 0 | 1490.46
2018-08-02 12:20 | 9.65 | 1242.09 | 2552.49
2018-08-02 14:40 | 10.45 | 546.68 | 3040.52
2018-08-02 14:50 | 10.66 | 0 | 3137
2018-08-02 15:00 | 10.09 | 0 | 2843.91
2018-08-02 15:10 | 10.47 | 0 | 3051.02
2018-08-02 15:20 | 10.62 | 0 | 3121.88
2018-08-02 15:30 | 10.37 | 0 | 3002.6
2018-08-02 15:40 | 10.26 | 0 | 2945.75
2018-08-02 15:50 | 10.9 | 0 | 3234.45
2018-08-02 16:00 | 13.68 | 1595.09 | 3600
2018-08-02 18:30 | 8.36 | 0 | 1741.66
2018-08-02 19:00 | 9.94 | 477.61 | 2753.81
2018-08-02 19:10 | 10.5 | 0 | 3064.78
2018-08-03 14:30 | 9.33 | 0 | 2361.21
2018-08-03 14:40 | 9.22 | 0 | 2288.89
2018-08-03 14:50 | 9.3 | 0 | 2341.31
2018-08-03 15:00 | 6.96 | 0 | 996.8
2018-08-03 15:30 | 11.12 | 0 | 3313.21
2018-08-03 15:40 | 10.3 | 770.74 | 2962.74
2018-08-03 18:30 | 11.73 | 527.1 | 3472.81
2018-08-03 18:40 | 11.38 | 1652.27 | 3392.06
2018-08-03 19:00 | 12 | 0 | 3522.64
2018-08-03 19:10 | 11.24 | 0 | 3351.62
2018-08-03 19:20 | 11.54 | 939.25 | 3432.67
2018-08-03 20:40 | 11.27 | 0 | 3361.01
2018-08-03 20:50 | 11.21 | 0 | 3340.87
2018-08-03 21:00 | 11.11 | 0 | 3308.7
2018-08-03 21:10 | 12.09 | 0 | 3535.32
2018-08-03 21:20 | 11.99 | 737.01 | 3520.66
2018-08-04 04:30 | 11.17 | 0 | 3329.3
2018-08-04 04:40 | 11.11 | 0 | 3309.96
2018-08-04 04:50 | 11.4 | 0 | 3396.93
2018-08-04 05:00 | 11.65 | 1386.38 | 3456.2
2018-08-04 07:50 | 10.19 | 0 | 2904.98
2018-08-04 08:00 | 10.05 | 0 | 2823.06
2018-08-04 08:10 | 10.04 | 0 | 2818.04
2018-08-04 08:20 | 8.81 | 0 | 2023.87
2018-08-04 08:30 | 7.53 | 0 | 1274.75
2018-08-04 08:40 | 8.81 | 0 | 2025.45
2018-08-04 08:50 | 8.52 | 0 | 1842.92
2018-08-04 09:00 | 9.65 | 0 | 2552.77
2018-08-04 09:10 | 9.81 | 0 | 2670.39
2018-08-11 07:20 | 13.2 | 1226.71 | 3600
2018-08-16 09:10 | 5.02 | 0 | 341.19
2018-08-16 09:20 | 5.1 | 0 | 360.14
2018-08-24 08:20 | 8.07 | 462.46 | 1567.46
2018-09-06 02:10 | 5.52 | 0 | 473.52
2018-09-06 02:20 | 5.25 | 0 | 400.41
2018-09-06 02:30 | 12.61 | 0 | 3586.63
2018-09-06 02:40 | 7.18 | 0 | 1098.47
2018-09-11 14:20 | 5.27 | 122.75 | 405.4
2018-09-13 20:00 | 5.77 | 0 | 548.7
2018-09-13 20:10 | 6.04 | 260.44 | 638.41
2018-09-14 12:20 | 5.13 | 0 | 367.45
2018-09-14 12:30 | 5.74 | 0 | 541.87
2018-09-14 12:40 | 6.23 | 0 | 705.41
2018-09-21 13:30 | 5.9 | 224.38 | 591.05
2018-09-22 17:00 | 6.08 | 321.19 | 650.4
2018-09-28 11:30 | 7.75 | 643.45 | 1388.07
2018-10-10 12:50 | 10.88 | 1221.04 | 3226.59
2018-10-30 10:50 | 5.04 | 141 | 345.37
2018-10-30 11:00 | 6.54 | 0 | 819.75
2018-10-30 14:30 | 7.64 | 0 | 1329.65
2018-10-30 14:40 | 8.95 | 0 | 2114.09
2018-10-30 14:50 | 8.86 | 102.03 | 2056.1
2018-11-14 12:00 | 7.49 | 0 | 1251.99
2018-11-14 12:10 | 8.26 | 0 | 1681.33
2018-11-14 12:20 | 9.46 | 0 | 2446.42
2018-11-14 12:30 | 11.61 | 0 | 3447.99
2018-11-14 12:40 | 11.77 | 0 | 3480.77
2018-11-14 12:50 | 10.82 | 0 | 3206.55
2018-11-14 13:00 | 11.43 | 0 | 3402.88
2018-11-14 13:10 | 11.27 | 0 | 3359.76
2018-11-14 13:20 | 11.36 | 0 | 3386.25
2018-11-14 13:30 | 9.4 | 0 | 2402.19
2018-11-14 13:40 | 6.58 | 0 | 838.43
2018-11-14 13:50 | 6.52 | 0 | 814.64
2018-11-14 14:00 | 7.22 | 0 | 1119.73
2018-11-14 14:10 | 6.28 | 0 | 721.84
2018-11-14 14:20 | 6.16 | 0 | 677.76
2018-11-14 14:30 | 6.66 | 0 | 872.01
2018-11-14 14:40 | 5.96 | 0 | 611.19
2018-11-14 14:50 | 6.42 | 0 | 775.56
2018-11-14 15:00 | 7.21 | 0 | 1113.3
2018-11-14 15:10 | 6.35 | 0 | 747.4
2018-11-14 15:20 | 6.47 | 0 | 792.91
2018-11-14 15:30 | 6.64 | 0 | 862.37
2018-11-14 15:40 | 7.44 | 0 | 1229.19
2018-11-14 15:50 | 6.35 | 0 | 749.82
2018-11-14 16:00 | 6.45 | 0 | 786.43
2018-11-14 16:10 | 5.39 | 0 | 436.9
2018-11-14 16:20 | 5.94 | 0 | 603.87
2018-11-14 16:30 | 5.96 | 0 | 611.33
2018-11-14 16:40 | 5.89 | 0 | 588.92
2018-11-14 16:50 | 7.17 | 0 | 1092.62
2018-11-21 10:40 | 6.82 | 0 | 934.95
2018-11-21 10:50 | 5.49 | 0 | 466.7
2018-11-30 15:10 | 8.92 | 749.61 | 2093.83
2018-11-30 15:20 | 10.33 | 598.04 | 2982.65
2018-11-30 15:30 | 10.13 | 404.06 | 2870.75
2018-11-30 15:40 | 9.6 | 411.83 | 2513.91
2018-11-30 15:50 | 9.03 | 403.29 | 2160.42
2018-11-30 16:00 | 10.02 | 405.26 | 2801.94
2018-11-30 16:10 | 8.52 | 403.87 | 1842.32
2018-11-30 16:20 | 9.75 | 385.77 | 2625.21
2018-11-30 16:30 | 9.96 | 397.75 | 2766.38
2018-11-30 16:40 | 11.06 | 394.88 | 3294.17
2018-11-30 16:50 | 9.99 | 391.4 | 2785.59
2018-11-30 17:00 | 9.79 | 397.22 | 2653.43
2018-11-30 17:10 | 9.04 | 389.46 | 2168.02
2018-11-30 17:20 | 9.7 | 455.06 | 2589.91
2018-11-30 17:30 | 9.48 | 453.53 | 2459.39
2018-11-30 17:40 | 7.41 | 373.34 | 1209.78
2018-11-30 17:50 | 7.4 | 409.19 | 1205.79
2018-11-30 18:00 | 8.8 | 407.69 | 2013.06
2018-11-30 18:10 | 7.56 | 369.49 | 1291.56
2018-11-30 18:20 | 7.42 | 376.98 | 1217.78
2018-11-30 18:30 | 7.44 | 380.64 | 1226.38
2018-11-30 18:40 | 7.85 | 397.68 | 1447.06
2018-11-30 18:50 | 7.51 | 401.66 | 1261.9
2018-11-30 19:00 | 7.18 | 354.02 | 1101.35
2018-11-30 19:10 | 8.33 | 418.12 | 1727
2018-11-30 19:20 | 7.46 | 362.12 | 1235.19
2018-11-30 19:30 | 5.6 | 239.58 | 498.06
2018-11-30 19:40 | 6.56 | 312.74 | 829.4
2018-11-30 19:50 | 5.98 | 263.52 | 619.62
2018-11-30 20:00 | 7.6 | 347.52 | 1309.92
2018-11-30 20:10 | 8.33 | 385.31 | 1725.39
2018-11-30 20:20 | 7.49 | 340.44 | 1254.23
2018-11-30 20:30 | 6.7 | 291.82 | 887.13
2018-11-30 20:40 | 6.18 | 272.34 | 686.41
2018-11-30 20:50 | 6.27 | 263.76 | 718.9
2018-11-30 21:00 | 5.74 | 219.26 | 541.5
2018-11-30 21:10 | 6.59 | 263.3 | 842.86
2018-11-30 21:20 | 7.44 | 322.99 | 1225.03
2018-11-30 21:30 | 7.44 | 326 | 1226.47
2018-11-30 21:40 | 6.83 | 277.76 | 939.98
2018-11-30 21:50 | 6.25 | 237.73 | 710.06
2018-11-30 22:00 | 6.33 | 243.37 | 739.9
2018-11-30 22:10 | 5.95 | 230.5 | 609.74
2018-11-30 22:20 | 6.82 | 265.54 | 935.26
2018-11-30 22:30 | 6.46 | 213.36 | 791.44
2018-11-30 22:40 | 6.54 | 218.9 | 820.64
2018-11-30 22:50 | 6.83 | 219.11 | 939.63
2018-11-30 23:00 | 5.96 | 146.78 | 611.66
2018-11-30 23:10 | 5.51 | 97.45 | 472.38
2018-11-30 23:20 | 5.99 | 110.98 | 622.52
2018-11-30 23:30 | 5.3 | 46.42 | 412.08
2018-11-30 23:40 | 5.95 | 87.71 | 609.37
2018-11-30 23:50 | 5.15 | 34.56 | 373.31
2018-12-01 | 6.17 | 57.41 | 681.78
2018-12-01 00:10 | 5.88 | 27.44 | 586.66
2018-12-01 00:20 | 5.17 | 0.36 | 378.4
2018-12-01 01:20 | 5.47 | 0 | 460.88
2018-12-01 01:30 | 5.43 | 0 | 448.83
2018-12-01 01:40 | 5.32 | 0 | 419.9
2018-12-01 01:50 | 5.37 | 0 | 433.45
2018-12-01 04:40 | 5.03 | 0 | 343.51
2018-12-01 06:30 | 5.03 | 0 | 343.15
2018-12-01 06:40 | 5.2 | 0 | 387.98
2018-12-01 06:50 | 5.25 | 0 | 399.47
2018-12-04 15:00 | 7.64 | 0 | 1333.08
2018-12-04 15:20 | 6.41 | 0 | 771.62
2018-12-04 15:30 | 7.03 | 255.5 | 1030.78
2018-12-04 20:40 | 5.27 | 0 | 405.79
2018-12-04 20:50 | 5.35 | 0 | 426.68
2018-12-04 21:10 | 5.28 | 0 | 407.55
2018-12-04 21:20 | 5.98 | 0 | 618.07
2018-12-04 21:40 | 6.44 | 0 | 783.89
2018-12-04 21:50 | 6.77 | 0 | 914.8
2018-12-04 22:00 | 6.79 | 0 | 923.81
2018-12-04 22:10 | 6.89 | 0 | 969.28
2018-12-04 22:20 | 6.74 | 0 | 904.94
2018-12-04 22:30 | 6.49 | 0 | 801.43
2018-12-04 22:40 | 6.81 | 0 | 934.68
2018-12-04 22:50 | 6.69 | 0 | 880.5
2018-12-04 23:00 | 6.66 | 0 | 868.81
2018-12-04 23:10 | 6.25 | 0 | 712.34
2018-12-04 23:20 | 5.91 | 0 | 596.3
2018-12-04 23:30 | 6.18 | 0 | 687.97
2018-12-04 23:40 | 5.92 | 0 | 598.11
2018-12-04 23:50 | 5.49 | 0 | 466.99
2018-12-05 | 5.72 | 0 | 534.31
2018-12-05 00:10 | 5.42 | 0 | 446.65
2018-12-05 00:20 | 5.13 | 0 | 369.53
2018-12-05 00:30 | 5.87 | 0 | 580.78
2018-12-05 00:40 | 5.88 | 0 | 585.65
2018-12-05 00:50 | 5.93 | 0 | 602.56
2018-12-05 01:00 | 5.76 | 0 | 548.3
2018-12-05 01:10 | 5.59 | 0 | 495.98
2018-12-05 01:20 | 6.02 | 0 | 630.66
2018-12-05 01:30 | 6.17 | 0 | 681.65
2018-12-05 01:40 | 7.04 | 0 | 1036.36
2018-12-05 01:50 | 6.09 | 0 | 653.4
2018-12-05 02:00 | 5.74 | 0 | 542.16
2018-12-05 02:10 | 6.88 | 0 | 962.19
2018-12-05 02:20 | 7.52 | 0 | 1266.96
2018-12-05 02:30 | 7.97 | 0 | 1512.42
2018-12-05 02:40 | 7.98 | 0 | 1518.1
2018-12-05 02:50 | 7.42 | 0 | 1215.35
2018-12-05 03:00 | 7.53 | 0 | 1273.78
2018-12-05 03:10 | 6.94 | 0 | 991.26
2018-12-05 03:20 | 7.21 | 0 | 1114.49
2018-12-05 03:30 | 7.52 | 0 | 1267.94
2018-12-05 03:40 | 6.62 | 0 | 854.97
2018-12-05 03:50 | 6.81 | 0 | 931.38
2018-12-05 04:00 | 6.54 | 0 | 821.93
2018-12-05 04:10 | 6.84 | 0 | 945.95
2018-12-05 04:20 | 6.69 | 0 | 881.11
2018-12-05 04:30 | 6.69 | 0 | 881.97
2018-12-05 04:40 | 6.85 | 0 | 948.24
2018-12-05 04:50 | 6.55 | 0 | 824.12
2018-12-05 05:00 | 7.16 | 0 | 1087.88
2018-12-05 05:10 | 7.44 | 0 | 1229.03
2018-12-05 05:20 | 7.6 | 0 | 1308.81
2018-12-05 05:30 | 9.06 | 0 | 2183.87
2018-12-05 05:40 | 10.09 | 0 | 2847.59
2018-12-05 05:50 | 10.54 | 0 | 3086.46
2018-12-05 06:00 | 12.61 | 0 | 3586.53
2018-12-05 06:10 | 12.11 | 0 | 3537.84
2018-12-05 06:20 | 14.04 | 0 | 3600
2018-12-05 06:30 | 11.77 | 0 | 3481.72
2018-12-05 06:40 | 14.29 | 0 | 3600
2018-12-05 06:50 | 13.67 | 0 | 3600
2018-12-05 07:00 | 11.91 | 0 | 3507.68
2018-12-05 07:10 | 13.54 | 0 | 3600
2018-12-05 07:20 | 11.37 | 0 | 3387.17
2018-12-05 07:30 | 11.88 | 0 | 3502.54
2018-12-05 07:40 | 13.16 | 0 | 3600
2018-12-05 07:50 | 15.01 | 0 | 3600
2018-12-05 08:00 | 12 | 0 | 3521.73
2018-12-05 08:10 | 14.51 | 0 | 3600
2018-12-05 08:20 | 14.11 | 0 | 3600
2018-12-05 08:30 | 15.11 | 0 | 3600
2018-12-05 08:40 | 14.9 | 0 | 3600
2018-12-05 08:50 | 14.67 | 0 | 3600
2018-12-05 09:00 | 14.38 | 0 | 3600
2018-12-05 09:10 | 15.91 | 0 | 3600
2018-12-05 09:20 | 14.84 | 0 | 3600
2018-12-05 09:30 | 13.8 | 0 | 3600
2018-12-05 09:40 | 11.41 | 0 | 3398.46
2018-12-05 09:50 | 12.74 | 0 | 3592.65
2018-12-05 10:00 | 15.16 | 0 | 3600
2018-12-05 10:10 | 13.42 | 0 | 3600
2018-12-05 10:20 | 14.32 | 0 | 3600
2018-12-05 10:30 | 16.43 | 0 | 3600
2018-12-05 10:40 | 14.74 | 0 | 3600
2018-12-05 10:50 | 14.25 | 0 | 3600
2018-12-05 11:00 | 12.45 | 0 | 3574.87
2018-12-05 11:10 | 11.81 | 0 | 3488.78
2018-12-05 11:20 | 12.97 | 0 | 3597.8
2018-12-05 11:30 | 14.46 | 0 | 3600
2018-12-05 11:40 | 12.11 | 0 | 3537.45
2018-12-05 11:50 | 11.74 | 0 | 3474.84
2018-12-05 12:00 | 12.26 | 0 | 3557.02
2018-12-05 12:10 | 13.76 | 0 | 3600
2018-12-05 12:20 | 14.72 | 0 | 3600
2018-12-05 12:30 | 12.76 | 0 | 3593.56
2018-12-05 12:40 | 12.58 | 0 | 3584.32
2018-12-05 12:50 | 13.64 | 0 | 3600
2018-12-05 13:00 | 13.86 | 0 | 3600
2018-12-05 13:10 | 10.14 | 0 | 2878.04
2018-12-05 13:20 | 11.34 | 1445.98 | 3379.48
2018-12-12 05:30 | 6.48 | 373.78 | 799.85
2018-12-12 05:40 | 6.86 | 381.39 | 956.08
2018-12-12 05:50 | 7.17 | 390.36 | 1095.18
2018-12-12 06:00 | 7.09 | 391.97 | 1057.3
2018-12-12 06:30 | 6.3 | 359.07 | 729.34
2018-12-12 06:40 | 7.16 | 382.7 | 1091.78
2018-12-12 07:20 | 6.79 | 354.93 | 922.98
2018-12-12 07:30 | 6.89 | 383.71 | 967.97
2018-12-12 07:40 | 7.19 | 397.13 | 1105.85
2018-12-12 07:50 | 7.19 | 386.4 | 1104.67
2018-12-12 08:00 | 6.85 | 378.88 | 949.87
2018-12-12 08:10 | 7.35 | 371.93 | 1182.41
2018-12-12 08:20 | 7.44 | 380.94 | 1226.84
2018-12-12 08:30 | 7.36 | 409.66 | 1185.07
2018-12-12 08:40 | 7.79 | 387.27 | 1410.19
2018-12-12 08:50 | 7.45 | 359.86 | 1230.88
2018-12-12 09:00 | 7.33 | 342.48 | 1172.14
2018-12-12 09:10 | 7.35 | 349.41 | 1183.17
2018-12-12 09:20 | 7.62 | 324.88 | 1319
2018-12-12 09:30 | 6.4 | 286.88 | 765.69
2018-12-12 09:40 | 6.7 | 267.59 | 885.7
2018-12-12 09:50 | 6.52 | 236.35 | 812.16
2018-12-12 10:00 | 5.62 | 167.71 | 504.94
2018-12-12 10:10 | 5.45 | 144.77 | 454.77
2018-12-12 10:20 | 5.26 | 152.04 | 402.7
2018-12-12 10:30 | 5.47 | 151.86 | 459.66
2018-12-12 10:40 | 5.84 | 134.32 | 571.04
2018-12-12 10:50 | 5.66 | 81.9 | 515.72
2018-12-12 11:00 | 5.45 | 73.35 | 455.82
2018-12-12 11:30 | 5.8 | 106.76 | 558.11
2018-12-12 11:40 | 5.48 | 96.67 | 464.55
2018-12-12 12:00 | 5.38 | 85.93 | 434.58
2018-12-12 12:10 | 5.5 | 98.51 | 469.35
2018-12-12 12:20 | 5.55 | 101.87 | 483.37
2018-12-12 12:40 | 5.24 | 57.16 | 397.97
2018-12-12 12:50 | 5.7 | 123.55 | 527.86
2018-12-12 13:00 | 5.06 | 65.15 | 351.07
2018-12-12 14:10 | 5.05 | 41.95 | 349.33
2018-12-12 15:00 | 5.76 | 118.66 | 546.75
2018-12-12 15:10 | 6.72 | 230.9 | 893.55
2018-12-12 15:20 | 6.35 | 213.71 | 747.78
2018-12-12 15:30 | 6.1 | 214.4 | 658.7
2018-12-12 15:40 | 7.28 | 279.97 | 1146.94
2018-12-12 15:50 | 7.44 | 294.69 | 1225.5
2018-12-12 16:00 | 7.31 | 288.44 | 1160.86
2018-12-12 16:10 | 7.06 | 276.04 | 1041.73
2018-12-12 16:20 | 7.61 | 301.52 | 1312.74
2018-12-12 16:30 | 7.53 | 324.29 | 1274.32
2018-12-12 16:40 | 6.77 | 285 | 917.08
2018-12-12 16:50 | 6.85 | 289.98 | 950.27
2018-12-12 17:00 | 6.58 | 274.24 | 837.07
2018-12-12 17:10 | 6.89 | 298.78 | 966.17
2018-12-12 17:20 | 5.87 | 242.55 | 581.88
2018-12-12 17:30 | 5.67 | 212.89 | 519.38
2018-12-12 17:40 | 5.59 | 220.61 | 496.23
2018-12-12 17:50 | 5.55 | 220.69 | 482.46
2018-12-12 20:20 | 6.31 | 326.29 | 734.19
2018-12-12 20:40 | 6.85 | 369.47 | 949.08
2018-12-12 20:50 | 7.05 | 375.77 | 1037.05
2018-12-12 21:00 | 7.51 | 380.45 | 1263.1
2018-12-12 21:10 | 7.79 | 389.29 | 1412.88
2018-12-12 21:20 | 8.09 | 391.74 | 1580.8
2018-12-12 21:30 | 7.39 | 373.72 | 1202.8
2018-12-12 21:40 | 6.31 | 340.21 | 732.22
2018-12-12 21:50 | 7.27 | 379.11 | 1143.11
2018-12-12 22:00 | 6.98 | 374.71 | 1005.56
2018-12-12 22:10 | 7.1 | 379.13 | 1062.91
2018-12-12 22:20 | 7.52 | 387.54 | 1265.9
2018-12-12 22:30 | 6.96 | 380.65 | 996.83
2018-12-12 22:40 | 7.38 | 382.44 | 1196.12
2018-12-12 22:50 | 7.22 | 383.38 | 1116.27
2018-12-12 23:00 | 7.12 | 381.58 | 1069.6
2018-12-12 23:10 | 7.11 | 389.15 | 1065.22
2018-12-12 23:20 | 8.13 | 399.51 | 1603.63
2018-12-12 23:30 | 8.77 | 429.42 | 1996.32
2018-12-12 23:40 | 8.63 | 426.36 | 1911.17
2018-12-12 23:50 | 7.98 | 425.15 | 1518.18
2018-12-13 | 6.76 | 373.93 | 910.38
2018-12-13 00:20 | 6.56 | 379.16 | 830.48
2018-12-13 00:30 | 6.77 | 383.43 | 915.55
2018-12-13 00:40 | 6.54 | 382.72 | 821.46
2018-12-13 00:50 | 6.48 | 391.42 | 798.52
2018-12-13 01:40 | 6.61 | 411.21 | 849.45
2018-12-13 01:50 | 7.16 | 505.64 | 1088.09
2018-12-19 09:30 | 11.2 | 1668.54 | 3338.64
2018-12-19 09:40 | 11.62 | 1573.84 | 3449.84
2018-12-19 09:50 | 10.61 | 1055.08 | 3117.55
2018-12-19 10:00 | 11.24 | 1063.84 | 3350.82
2018-12-19 10:10 | 10.3 | 775.77 | 2966.15
2018-12-19 10:20 | 9.69 | 766.86 | 2583.3
2018-12-19 10:30 | 10.32 | 834.37 | 2976.42
2018-12-19 10:40 | 9.9 | 699.73 | 2728.15
2018-12-19 10:50 | 8.59 | 526.75 | 1881.88
2018-12-19 11:00 | 9.51 | 710.29 | 2450.64
2018-12-19 11:10 | 9.79 | 728.28 | 2651.74
2018-12-19 11:20 | 9.09 | 641.31 | 2202.56
2018-12-19 11:30 | 8.64 | 590.68 | 1917.79
2018-12-19 11:40 | 8.96 | 644.87 | 2119.3
2018-12-19 11:50 | 8.85 | 659.91 | 2047.87
2018-12-19 12:00 | 9.12 | 717.69 | 2222.32
2018-12-19 12:10 | 8.59 | 687.48 | 1886.64
2018-12-19 12:20 | 8.67 | 674.71 | 1932.49
2018-12-19 12:30 | 7.97 | 549.28 | 1514.9
2018-12-19 12:40 | 8.33 | 554.39 | 1721.26
2018-12-19 12:50 | 8.28 | 470.58 | 1692.96
2018-12-19 13:00 | 8.62 | 473.28 | 1903.24
2018-12-19 13:10 | 8.13 | 449.67 | 1604.23
2018-12-19 13:20 | 8.2 | 504.47 | 1644.6
2018-12-19 13:30 | 8.69 | 481.75 | 1948.67
2018-12-19 13:40 | 9.39 | 616.23 | 2400.24
2018-12-19 13:50 | 8.94 | 517.17 | 2103.37
2018-12-19 14:00 | 8.75 | 462.66 | 1981.67
2018-12-19 14:10 | 8.49 | 439.51 | 1820.55
2018-12-19 14:20 | 8.4 | 447.29 | 1765.72
2018-12-19 14:30 | 8.11 | 406.9 | 1594.62
2018-12-19 14:40 | 8.72 | 416.12 | 1966.09
2018-12-19 14:50 | 8.77 | 415.03 | 1996.02
2018-12-19 15:00 | 8.44 | 382.53 | 1789.83
2018-12-19 15:10 | 8.73 | 391.55 | 1972.06
2018-12-19 15:20 | 8.82 | 368.61 | 2027.82
2018-12-19 15:30 | 8.6 | 348.7 | 1887.44
2018-12-19 15:40 | 9.06 | 363.82 | 2184.63
2018-12-19 15:50 | 8.26 | 313.18 | 1684.99
2018-12-19 16:00 | 8.65 | 310.73 | 1919.72
2018-12-19 16:10 | 8.55 | 321.76 | 1860.26
2018-12-19 16:20 | 9.09 | 341.1 | 2199.12
2018-12-19 16:30 | 9.53 | 354.73 | 2463.71
2018-12-19 16:40 | 9.92 | 362.81 | 2738.98
2018-12-19 16:50 | 9.38 | 305.1 | 2392.03
2018-12-19 17:00 | 8.98 | 265.07 | 2131.72
2018-12-19 17:10 | 8.39 | 199.56 | 1763.6
2018-12-19 17:20 | 9.01 | 232.26 | 2153.64
2018-12-19 17:30 | 8.34 | 139.33 | 1733.25
2018-12-19 17:40 | 8.77 | 151.73 | 1999
2018-12-19 17:50 | 8.76 | 108.19 | 1993.02
2018-12-19 18:00 | 8.45 | 64.36 | 1798.28
2018-12-19 18:10 | 7.6 | 6.7 | 1309.99
2018-12-19 18:20 | 8.18 | 0 | 1632.33
2018-12-19 18:30 | 7.71 | 0 | 1368.12
2018-12-19 18:40 | 7.14 | 0 | 1078.14
2018-12-19 18:50 | 6.96 | 0 | 996.19
2018-12-19 19:00 | 7.07 | 0 | 1048.47
2018-12-19 19:10 | 6.71 | 0 | 891
2018-12-19 19:20 | 6.39 | 0 | 762.1
2018-12-19 19:30 | 6.42 | 0 | 775.34
2018-12-19 19:40 | 6.24 | 0 | 708.14
2018-12-19 19:50 | 6.62 | 0 | 852.79
2018-12-19 20:00 | 6.5 | 0 | 804.18
2018-12-19 20:10 | 6.15 | 0 | 676.01
2018-12-19 20:20 | 6.09 | 0 | 653.52
2018-12-19 20:30 | 6.46 | 0 | 789.02
2018-12-19 20:40 | 5.94 | 0 | 605.64
2018-12-19 20:50 | 5.92 | 0 | 599.29
2018-12-19 21:00 | 6.03 | 0 | 632.92
2018-12-19 21:10 | 6.38 | 0 | 761.28
2018-12-19 21:20 | 6.31 | 0 | 733.62
2018-12-19 21:30 | 6.09 | 0 | 656
2018-12-19 21:40 | 6.22 | 0 | 702.48
2018-12-19 21:50 | 6.63 | 0 | 856.04
2018-12-19 22:00 | 6.62 | 0 | 852.06
2018-12-19 22:10 | 5.89 | 0 | 588.73
2018-12-19 22:20 | 6.2 | 0 | 693.66
2018-12-19 22:30 | 5.86 | 0 | 580.28
2018-12-19 22:40 | 5.98 | 0 | 619.83
2018-12-19 22:50 | 5.34 | 0 | 424.85
2018-12-19 23:00 | 5.79 | 0 | 557.03
2018-12-19 23:10 | 5.49 | 0 | 465.55
2018-12-19 23:30 | 6.22 | 0 | 699
2018-12-19 23:40 | 6.06 | 0 | 646.05
2018-12-19 23:50 | 6.07 | 0 | 648.05
2018-12-20 | 6.15 | 0 | 674.34
2018-12-20 00:10 | 5.96 | 0 | 610.82
2018-12-20 00:20 | 6.37 | 0 | 757.63
2018-12-20 00:30 | 5.9 | 0 | 590.22
2018-12-20 00:40 | 5.75 | 0 | 545.11
2018-12-20 00:50 | 5.44 | 0 | 450.82
2018-12-20 01:00 | 5.7 | 0 | 529.3
2018-12-20 01:10 | 6.58 | 0 | 836.07
2018-12-20 01:20 | 6.16 | 0 | 677.96
2018-12-20 01:30 | 6.41 | 0 | 771.68
2018-12-20 01:40 | 6.14 | 0 | 671.27
2018-12-20 01:50 | 6.8 | 0 | 928.26
2018-12-20 02:00 | 6.21 | 0 | 697.53
2018-12-20 02:10 | 6.18 | 0 | 687.58
2018-12-20 02:20 | 6.15 | 0 | 674.18
2018-12-20 02:30 | 6.46 | 0 | 792.06
2018-12-20 02:40 | 6.56 | 0 | 830.39
2018-12-20 02:50 | 5.71 | 0 | 532.74
2018-12-20 03:00 | 5.7 | 0 | 529.05
2018-12-20 03:10 | 6.46 | 0 | 790.39
2018-12-20 03:20 | 6.87 | 0 | 957.26
2018-12-20 03:30 | 6.96 | 0 | 999.98
2018-12-20 03:40 | 6.93 | 0 | 986.81
2018-12-20 03:50 | 6.75 | 0 | 907.38
2018-12-20 04:00 | 6.75 | 0 | 905.63
2018-12-20 04:10 | 6.99 | 0 | 1010.44
2018-12-20 04:20 | 6.68 | 0 | 877.93
2018-12-20 04:30 | 6.49 | 0 | 802.04
2018-12-20 04:40 | 6.37 | 0 | 754.84
2018-12-20 04:50 | 6.71 | 0 | 890.13
2018-12-20 05:00 | 6.26 | 0 | 716.89
2018-12-20 05:10 | 6.42 | 0 | 773.2
2018-12-20 05:20 | 5.53 | 0 | 476.48
2018-12-20 05:30 | 5.22 | 0 | 391.35
2018-12-20 05:40 | 5.36 | 0 | 429.49
2018-12-20 05:50 | 5.4 | 0 | 441.17
2018-12-20 06:00 | 6.21 | 0 | 696.68
2018-12-20 06:10 | 6.02 | 0 | 630.5
2018-12-20 06:20 | 5.15 | 0 | 373.03
2018-12-20 06:30 | 5.95 | 0 | 608.54
2018-12-20 06:40 | 6.15 | 0 | 677.45
2018-12-20 06:50 | 6.34 | 0 | 744.59
2018-12-20 07:00 | 5.66 | 0 | 515.79
2018-12-20 07:10 | 5.31 | 0 | 417.1
2018-12-20 07:20 | 6.08 | 0 | 652.11
2018-12-20 07:30 | 5.82 | 0 | 564.7
2018-12-20 12:30 | 5.16 | 0 | 376.36
2018-12-20 12:50 | 5.25 | 0 | 398.56
2018-12-20 13:00 | 5.03 | 0 | 344.35
2018-12-20 13:10 | 5.66 | 0 | 515.35
2018-12-20 13:20 | 5.39 | 0 | 438.65
2018-12-20 13:40 | 5.19 | 0 | 383.01
2018-12-20 14:20 | 5.69 | 0 | 525.46
2018-12-20 14:30 | 6.12 | 0 | 664.9
2018-12-20 14:40 | 5.41 | 0 | 442.96
2018-12-20 14:50 | 5.57 | 0 | 488.24
2018-12-20 15:00 | 6.03 | 0 | 634.7
2018-12-20 15:10 | 6.6 | 0 | 846.48
2018-12-20 15:20 | 6.52 | 0 | 812
2018-12-20 15:30 | 5.93 | 0 | 603.04
2018-12-20 15:40 | 5.8 | 0 | 559.6
2018-12-20 15:50 | 6.07 | 0 | 647.73
2018-12-20 16:00 | 6.14 | 0 | 671.75
2018-12-20 16:10 | 6.9 | 0 | 973.27
2018-12-20 16:20 | 7.29 | 0 | 1150.7
2018-12-20 16:30 | 8.15 | 0 | 1619.16
2018-12-20 16:40 | 9.05 | 0 | 2174.58
2018-12-20 16:50 | 7.33 | 0 | 1173
2018-12-21 04:50 | 6.51 | 0 | 809.86
2018-12-21 05:00 | 7.44 | 425.06 | 1224.82
2018-12-24 09:20 | 14.66 | 1283.03 | 3600
2018-12-24 09:30 | 15.36 | 1365.77 | 3600
2018-12-24 09:40 | 15.1 | 1448.5 | 3600
2018-12-24 09:50 | 16.77 | 1531.24 | 3600
2018-12-24 10:00 | 16.58 | 1613.97 | 3600
2018-12-24 10:10 | 16.86 | 1696.71 | 3600
2018-12-24 10:20 | 15.24 | 1779.44 | 3600
2018-12-25 07:40 | 9.46 | 996.13 | 2441.35
2018-12-25 07:50 | 10.38 | 1124.03 | 3007.34
2018-12-25 08:00 | 9.91 | 898.58 | 2734.13
2018-12-25 08:10 | 9.34 | 577.91 | 2362.89
2018-12-25 08:20 | 8.98 | 538.59 | 2129.33
2018-12-25 08:30 | 9.22 | 514.96 | 2284.17
2018-12-25 08:40 | 8.63 | 430.03 | 1907.11
2018-12-25 08:50 | 9.37 | 500.97 | 2386.94
2018-12-25 09:00 | 9.6 | 491.2 | 2516.82
2018-12-25 09:10 | 9.67 | 441.62 | 2566.02
2018-12-25 09:20 | 9.32 | 422.82 | 2351.81
2018-12-25 09:30 | 10.34 | 632.47 | 2985.51
2018-12-25 09:40 | 9.52 | 513.23 | 2454.55
2018-12-25 09:50 | 9.04 | 525.49 | 2170.91
2018-12-25 10:00 | 9.58 | 844.89 | 2504.69
2018-12-25 10:10 | 10.74 | 1189.48 | 3170.93
2018-12-25 10:20 | 10.18 | 1001.63 | 2896.6
2018-12-25 10:30 | 10.11 | 1010.66 | 2856.43
2018-12-25 10:40 | 10.3 | 1079.81 | 2965.03
2018-12-25 10:50 | 9.65 | 752.68 | 2553.84
2018-12-25 11:00 | 9.97 | 779.43 | 2776.37
2018-12-25 11:10 | 9.54 | 775.47 | 2471.07
2018-12-25 11:20 | 10.27 | 819.59 | 2950.89
2018-12-25 11:30 | 9.05 | 663.97 | 2179.03
2018-12-25 11:40 | 8.66 | 509.43 | 1929.6
2018-12-25 11:50 | 9.02 | 549.74 | 2154.57
2018-12-25 12:00 | 9.92 | 707.58 | 2743.72
2018-12-25 12:10 | 10.02 | 657.1 | 2803.51
2018-12-25 12:20 | 9.52 | 582.28 | 2454.26
2018-12-25 12:30 | 7.52 | 385.73 | 1266.54
2018-12-25 12:40 | 7.67 | 355.74 | 1349.49
2018-12-25 12:50 | 8.74 | 430.19 | 1979.16
2018-12-25 13:00 | 9.85 | 520.34 | 2697.98
2018-12-25 13:10 | 10.97 | 710.83 | 3263.37
2018-12-25 13:20 | 10.68 | 574.22 | 3146.72
2018-12-25 13:30 | 10.4 | 603.15 | 3018.13
2018-12-25 13:40 | 11.08 | 702.78 | 3300.67
2018-12-25 13:50 | 9.93 | 535.9 | 2747.93
2018-12-25 14:00 | 9.7 | 468.02 | 2590.53
2018-12-25 14:10 | 11.43 | 772.25 | 3405.17
2018-12-25 14:20 | 10.17 | 549.65 | 2890.75
2018-12-25 14:30 | 11.12 | 647.52 | 3313.21
2018-12-25 14:40 | 11.06 | 703.05 | 3293.08
2018-12-25 14:50 | 9.84 | 587.71 | 2686.4
2018-12-25 15:00 | 9.45 | 529.93 | 2440.18
2018-12-25 15:10 | 9.38 | 546.27 | 2392.48
2018-12-25 15:20 | 9.25 | 454.95 | 2307.22
2018-12-25 15:30 | 9.02 | 464.65 | 2156.18
2018-12-25 15:40 | 9.83 | 549.7 | 2679.98
2018-12-25 15:50 | 9.83 | 543.93 | 2683.77
2018-12-25 16:00 | 9.44 | 491.94 | 2431.99
2018-12-25 16:10 | 11.7 | 775.53 | 3466.44
2018-12-25 16:20 | 10.91 | 776.22 | 3240.72
2018-12-25 16:30 | 12.15 | 826.08 | 3543.61
2018-12-25 16:40 | 11.49 | 761.1 | 3420.48
2018-12-25 16:50 | 10.22 | 587.98 | 2920.01
2018-12-25 17:00 | 10.37 | 596.11 | 3002.84
2018-12-25 17:10 | 10.76 | 601 | 3179.68
2018-12-25 17:20 | 11.02 | 630.08 | 3277.73
2018-12-25 17:30 | 9.6 | 502.76 | 2514.7
2018-12-25 17:40 | 10.25 | 624.05 | 2939.83
2018-12-25 17:50 | 11.36 | 714.74 | 3384.86
2018-12-25 18:00 | 10.78 | 628.33 | 3187.68
2018-12-25 18:10 | 9.95 | 465.48 | 2759.4
2018-12-25 18:20 | 10.02 | 413.87 | 2806.66
2018-12-25 18:30 | 9.33 | 367.08 | 2356.22
2018-12-25 18:40 | 9.15 | 320.81 | 2243.4
2018-12-25 18:50 | 8.59 | 273.45 | 1883.59
2018-12-25 19:00 | 7.91 | 201.08 | 1477.52
2018-12-25 19:10 | 7.65 | 177.78 | 1337.07
2018-12-25 19:20 | 7.79 | 166.49 | 1411.59
2018-12-25 19:30 | 9.18 | 288.9 | 2259.21
2018-12-25 19:40 | 10.02 | 312.89 | 2802.45
2018-12-25 19:50 | 9.63 | 266.11 | 2541.89
2018-12-25 20:00 | 9.5 | 238.5 | 2440.43
2018-12-25 20:10 | 8.8 | 167.4 | 2015.89
2018-12-25 20:20 | 8.24 | 140.37 | 1668.58
2018-12-25 20:30 | 9.52 | 221.23 | 2454.67
2018-12-25 20:40 | 8.53 | 153.18 | 1845.78
2018-12-25 20:50 | 9.26 | 207.86 | 2311.57
2018-12-25 21:00 | 8.93 | 168.77 | 2097.67
2018-12-25 21:10 | 9.43 | 211.16 | 2421.22
2018-12-25 21:20 | 9.13 | 186.83 | 2228.87
2018-12-25 21:30 | 9.09 | 195.07 | 2203.5
2018-12-25 21:40 | 8.27 | 118.66 | 1689.51
2018-12-25 21:50 | 7.98 | 90.35 | 1518.25
2018-12-25 22:00 | 9.1 | 222.86 | 2210.03
2018-12-25 22:10 | 8.78 | 177.22 | 2001.21
2018-12-25 22:20 | 8.63 | 177.08 | 1908.05
2018-12-25 22:30 | 8.27 | 130.25 | 1691.03
2018-12-25 22:40 | 8.56 | 141.84 | 1865.19
2018-12-25 22:50 | 8.95 | 206.05 | 2110.84
2018-12-25 23:00 | 8.9 | 183.36 | 2081.77
2018-12-25 23:10 | 9.24 | 215.48 | 2301.13
2018-12-25 23:20 | 8.74 | 190.25 | 1976.29
2018-12-25 23:30 | 9.71 | 261.1 | 2596.54
2018-12-25 23:40 | 9.08 | 212.12 | 2192.47
2018-12-25 23:50 | 10.11 | 296.95 | 2856.64
2018-12-26 | 11.24 | 394.48 | 3350.49
2018-12-26 00:10 | 11.02 | 369.47 | 3278.12
2018-12-26 00:20 | 10.69 | 342.47 | 3151.28
2018-12-26 00:30 | 10.95 | 379.87 | 3255.79
2018-12-26 00:40 | 10.38 | 346.71 | 3007.92
2018-12-26 00:50 | 10.26 | 358.17 | 2943.53
2018-12-26 01:00 | 9.61 | 342.63 | 2521.55
2018-12-26 01:10 | 8.93 | 294.86 | 2095.82
2018-12-26 01:20 | 7.46 | 256.48 | 1238.84
2018-12-26 01:30 | 9.45 | 349.6 | 2436.5
2018-12-26 01:40 | 8.5 | 285.7 | 1829.37
2018-12-26 01:50 | 10.03 | 303.54 | 2808.87
2018-12-26 02:00 | 9.5 | 252.63 | 2443.2
2018-12-26 02:10 | 8.47 | 211.03 | 1807.17
2018-12-26 02:20 | 10.64 | 365.06 | 3128.22
2018-12-26 02:30 | 9.8 | 269.61 | 2663.48
2018-12-26 02:40 | 10.39 | 285.79 | 3013.53
2018-12-26 02:50 | 9.86 | 252.19 | 2699.48
2018-12-26 03:00 | 9.59 | 196.4 | 2512.23
2018-12-26 03:10 | 8.98 | 124.69 | 2132.4
2018-12-26 03:20 | 7.94 | 103.04 | 1498.47
2018-12-26 03:30 | 8.89 | 161.31 | 2072.76
2018-12-26 03:40 | 8.04 | 44.83 | 1555.81
2018-12-26 03:50 | 9.25 | 175.19 | 2304.67
2018-12-26 04:00 | 10.21 | 186.18 | 2914.01
2018-12-26 04:10 | 8.46 | 7.55 | 1802.45
2018-12-26 04:20 | 7.99 | 0 | 1521.62
2018-12-26 04:30 | 8.63 | 0 | 1906.73
2018-12-26 04:40 | 7.31 | 0 | 1160.39
2018-12-26 04:50 | 6.33 | 0 | 741.65
2018-12-26 05:00 | 5.92 | 0 | 597.04
2018-12-26 05:10 | 7.08 | 0 | 1052.29
2018-12-26 05:20 | 8.94 | 0 | 2107.76
2018-12-26 05:30 | 6.79 | 0 | 925.98
2018-12-26 05:40 | 7.13 | 0 | 1077
2018-12-26 05:50 | 7.3 | 0 | 1158.76
2018-12-26 06:00 | 7.3 | 0 | 1154.89
2018-12-26 06:10 | 7.96 | 9.58 | 1505.48
2018-12-26 06:20 | 7.62 | 0 | 1321.94
2018-12-26 06:30 | 6.51 | 0 | 810.66
2018-12-26 06:40 | 5.91 | 0 | 594.15
2018-12-26 06:50 | 6.99 | 0 | 1011.26
2018-12-26 07:00 | 6.22 | 0 | 701.7
2018-12-26 07:10 | 7.53 | 0 | 1272.82
2018-12-26 07:20 | 7.04 | 0 | 1035.99
2018-12-26 07:30 | 6.21 | 0 | 698.05
2018-12-26 07:40 | 6.38 | 0 | 759.69
2018-12-26 07:50 | 6.33 | 0 | 740.41
2018-12-26 08:00 | 6.21 | 0 | 696.87
2018-12-26 08:10 | 6.37 | 0 | 755.73
2018-12-26 08:20 | 6.25 | 0 | 711.37
2018-12-26 08:30 | 7.35 | 0 | 1182.53
2018-12-26 08:40 | 7.06 | 0 | 1041.23
2018-12-26 08:50 | 7.48 | 0 | 1249.1
2018-12-26 09:00 | 8.22 | 0 | 1656.59
2018-12-26 09:10 | 7.95 | 0 | 1499.36
2018-12-26 09:20 | 7.01 | 0 | 1018.78
2018-12-26 09:30 | 6.81 | 0 | 934.42
2018-12-26 09:40 | 7.07 | 0 | 1045.54
2018-12-26 09:50 | 6.4 | 0 | 766.6
2018-12-26 10:00 | 6.51 | 0 | 810.09
2018-12-26 10:10 | 7.04 | 0 | 1034.16
2018-12-26 10:20 | 6.52 | 0 | 815.39
2018-12-26 10:30 | 6.7 | 0 | 884.51
2018-12-26 10:40 | 6.25 | 0 | 709.84
2018-12-26 10:50 | 5.91 | 0 | 595.33
2018-12-26 11:00 | 6.27 | 0 | 720.66
2018-12-26 11:10 | 6.09 | 0 | 656.25
2018-12-26 11:20 | 5.6 | 0 | 498.51
2018-12-26 11:30 | 5.52 | 0 | 474.63
2018-12-26 11:40 | 5.24 | 0 | 397.29
2018-12-26 11:50 | 5.19 | 0 | 384.47
2018-12-26 12:10 | 5.42 | 0 | 446.11
2018-12-26 14:00 | 6.25 | 0 | 710.63
2018-12-26 14:10 | 6.11 | 0 | 660.97
2018-12-26 14:30 | 6.27 | 0 | 719.06
2018-12-26 14:40 | 5.57 | 0 | 490.15
2018-12-26 15:10 | 5.26 | 0 | 403.76
2018-12-27 13:00 | 6.09 | 0 | 653.18
2018-12-27 13:10 | 5.72 | 0 | 533.86
2018-12-27 13:40 | 5.56 | 0 | 485.75
2018-12-27 13:50 | 6.18 | 0 | 685.95
2018-12-27 14:00 | 6.96 | 0 | 997.86
2018-12-27 14:10 | 5.93 | 0 | 600.42
2018-12-27 14:20 | 6.08 | 0 | 652.63
2018-12-27 16:30 | 5.38 | 0 | 435.28
2018-12-27 16:50 | 5.33 | 0 | 422.34
2018-12-27 17:00 | 5.14 | 0 | 370.11
2018-12-29 07:50 | 7.52 | 114.49 | 1268.99
2018-12-29 08:00 | 7.75 | 0 | 1390.81
2018-12-29 08:10 | 8.07 | 0 | 1570.12
2018-12-29 08:20 | 8.44 | 0 | 1793
2018-12-29 08:30 | 8.73 | 0 | 1969.94
2018-12-29 08:40 | 7.67 | 0 | 1348.97
2018-12-29 08:50 | 7.26 | 0 | 1136.07
2018-12-29 09:00 | 7.32 | 0 | 1165.72
2018-12-29 09:10 | 6.95 | 0 | 995.63
2018-12-29 09:20 | 8.05 | 0 | 1558.79
2018-12-29 09:30 | 8.73 | 0 | 1969.36
2018-12-29 09:40 | 8.5 | 0 | 1825.49
2018-12-29 09:50 | 7.75 | 0 | 1391.86
2018-12-29 10:00 | 7.22 | 0 | 1119.47
2018-12-29 10:10 | 7.62 | 0 | 1318.74
2018-12-29 10:20 | 6.83 | 0 | 939.67
2018-12-29 10:30 | 7.59 | 0 | 1304.49
2018-12-29 10:40 | 7.09 | 0 | 1054.91
2018-12-29 10:50 | 7.03 | 0 | 1030.24
2018-12-29 11:00 | 7.74 | 0 | 1382.99
2018-12-29 11:10 | 7.01 | 0 | 1022.26
2018-12-29 11:20 | 6.49 | 0 | 802.63
2018-12-29 11:30 | 7.19 | 0 | 1104.28
2018-12-29 11:40 | 7.62 | 0 | 1318.03
2018-12-29 11:50 | 7.36 | 0 | 1185.29
2018-12-29 12:00 | 6.43 | 0 | 777.03
2018-12-29 12:10 | 6.6 | 0 | 846.15
2018-12-29 12:20 | 7 | 0 | 1016.49
2018-12-29 12:30 | 7.23 | 0 | 1124.1
2018-12-29 12:40 | 7.39 | 0 | 1201.52
2018-12-29 12:50 | 6.72 | 0 | 893.92
2018-12-29 13:00 | 6.46 | 0 | 792.22
2018-12-29 13:10 | 7.65 | 0 | 1334.84
2018-12-29 13:20 | 6.88 | 0 | 960.71
2018-12-29 13:30 | 6.56 | 0 | 829.43
2018-12-29 13:40 | 6.12 | 0 | 664.79
2018-12-29 13:50 | 5.56 | 0 | 485.95
2018-12-29 19:30 | 5.04 | 0 | 344.8
2018-12-29 19:40 | 6.81 | 25.41 | 932.96
2018-12-29 19:50 | 6.77 | 48.65 | 914.45
2018-12-29 20:00 | 7.68 | 66.4 | 1349.98
2018-12-29 20:10 | 7.48 | 83.71 | 1248.69
2018-12-29 20:20 | 8.36 | 133.14 | 1742.41
2018-12-29 20:30 | 8.11 | 129.77 | 1594.69
2018-12-29 20:40 | 10.27 | 262.15 | 2947.21
2018-12-29 20:50 | 9.4 | 231.53 | 2407.62
2018-12-29 21:00 | 8.91 | 133.95 | 2087.08
2018-12-29 21:10 | 10.38 | 0 | 3005.43
2018-12-29 21:20 | 10.08 | 0 | 2841.54
2018-12-29 21:30 | 8.38 | 110.34 | 1757.1
2018-12-29 21:40 | 7.65 | 72.9 | 1334.77
2018-12-29 21:50 | 7.3 | 59.99 | 1154.76
2018-12-29 22:00 | 6.78 | 28.01 | 919.3
2018-12-29 22:10 | 8.31 | 194.03 | 1709.2
2018-12-29 22:20 | 8.49 | 201.85 | 1820.8
2018-12-29 22:30 | 7.39 | 85.07 | 1202.81
2018-12-29 22:40 | 7.2 | 72.44 | 1107.82
2018-12-29 22:50 | 6.68 | 9.27 | 877.69
2018-12-29 23:00 | 6.39 | 0 | 765.34
2018-12-29 23:10 | 7.82 | 58.57 | 1427.77
2018-12-29 23:20 | 7.78 | 60.55 | 1408.26
2018-12-29 23:30 | 8 | 62.69 | 1531.26
2018-12-29 23:40 | 8.61 | 92.36 | 1896.25
2018-12-29 23:50 | 7.83 | 31.9 | 1434.98
2018-12-30 | 7.29 | 1.74 | 1154.48
2018-12-30 00:10 | 6.09 | 0 | 655.21
2018-12-30 00:20 | 5.8 | 0 | 558.58
2018-12-30 00:40 | 5.93 | 0 | 601.53
2018-12-30 01:00 | 6.46 | 0 | 791.46
2018-12-30 01:10 | 6.63 | 0 | 859.13
2018-12-30 01:20 | 6.43 | 0 | 779.12
2018-12-30 01:30 | 6.04 | 0 | 636.67
2018-12-30 01:40 | 6.41 | 0 | 769.74
2018-12-30 01:50 | 6.07 | 0 | 647.48
2018-12-30 02:00 | 5.85 | 0 | 575.8
2018-12-30 02:10 | 6.13 | 0 | 669.34
2018-12-30 02:20 | 5.24 | 0 | 397.53
2018-12-30 02:40 | 6.19 | 0 | 688.5
2018-12-30 02:50 | 5.22 | 0 | 391.76
2018-12-30 03:00 | 5.11 | 0 | 364.52
2018-12-30 03:20 | 5.64 | 0 | 510.15
2018-12-30 03:30 | 5.29 | 0 | 411.78
2018-12-30 03:40 | 5.11 | 0 | 364.56